- Technická zpráva

Stavební úpravy prostoru odlučovače tuků

a dodávka technologické části

v objektu budovy ve Smečkách 33, Praha 1

V Praze září 2020

Obsah.

1. Identifikační údaje o stavbě.

2. Snímek katastrální mapy.

3. Technická zpráva.

4. Výkresová část – půdorys a pohled na fasádu.

5. Výkaz výměr.

1. Identifikační údaje o stavbě:

Údaje o stavbě

Název stavby:	Stavební úpravy prostoru odlučovače tuků, včetně doplnění technologie čerpání tuků a odvětrání

Místa stavby:			Objekt Mze ČR – Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

pozemek 2099, katastrální území Nové Město

Údaje o stavebníkovi:		Státní zemědělský intervenční fond ( SZIF)

Ve Smečkách 233, Praha 1

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ve Smečkách 33, Praha 1

IČO:				25096524

DIČ: 				CZ25096524

Hl. projektant:

Stavební část :			Ing. Blanka Příkopová

Technologická část:		Ing. Josef Makal

3. Technická zpráva

A.	Celkový popis objektu jako celku

Objekt se nachází na rohu Václavského náměstí a ulice Ve Smečkách a byl postaven v roce 1876.

Objekt má jedno podzemní podlaží (1. PP), mezanin (mezipatro), 6 nadzemních podlaží a podkroví.

Hlavní vstup do objektu je z ulice Ve Smečkách. Prostor dvora je přístupný přes průjezd navazující na Václavské náměstí.

Objekt je v současnosti využíván převážně pro administrativní účely úřadem SZIF.

V části objektu jsou prostory přístupné z Václavského náměstí jako prodejna zlatnictví a Fast Food.

V prostoru 1. PP, objektu se nachází provoz bufetu pro zaměstnance SZIF, jednací prostory se zázemím a sklad (archiv).

Vstupní prostory navazují přímo na hlavní vstup z ulice Ve Smečkách a nacházejí se v přízemí objektu. Na vstupní prostory navazuje hlavní schodiště objektu a výtahy.

Z prostoru vstupu je rovněž přístupná podatelna úřadu, recepce a po hlavním schodišti bufet v 1. PP. objektu.

Předmětem projektové dokumentace je dokončení stavebních úprav v suterénu objektu, kde je umístněn odlučovač tuků (lapol), odvětrání tohoto prostoru s vývodem nad okraj střechy objektu a instalování nové technologie pro čerpávání tuků, včetně řídicího systému.

B. 	Popis dotčeného prostoru.

Odlučovač tuků je umístněn v suterénu objektu a jsou na něj napojeny provozy rychlého občerstvení pro zaměstnance SZIF, který je v 1. PP a Fast Food, který je v přízemí se vstupem z Václavského náměstí.

Původní odlučovač tuků (lapol), plastová nádrž i technologie byl v havarijním stavu, tudíž nebyl plně funkční což ve svém důsledku svými výpary pravidelně způsoboval nepříjemný zápach v celém objektu.

Tento závadný krajně naléhavý stav bylo nutno s okamžitou platností vyřešit. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k okamžité výměně poškozené plastové nádrže za novou s větším objemem.

Závadný stav byl vyřešen odstraněním původní plastové nádrže, včetně kompletní technologie a nahrazení novou vodotěsnou a plynotěsnou plastovou nádrží o větším objemu.

Tímto způsobem byla hlavní příčina havarijního stavu, cožbylo šíření nepříjemného zápachu odstraněna.

Při osazování nové plastové nádrže byly současně vyčištěny veškeré přítokové potrubí.

C.	Navržené stavební úpravy prostoru odlučovače tuků a instalování 	moderní technologie čerpání tuků.

C 1.	Rozsah stavebních úprav bude následující:

- výměna veškeré keramické dlažby, včetně úpravy betonového podkladu,

- oprava veškerých omítek, včetně odstranění nesoudržných omítek,

- stěny budou opatřeny omyvatelným nátěrem do výše minimálně 2,0 m,

- stávající zárubeň včetně dřevěných dveří do prostoru lapolu bude odstraněna a do upraveného ostění budou osazeny nové plynotěsné dveře do systémové zárubně,

- prostor bude v celém rozsahu nově vymalován,

- bude vybudováno odvětrání lapolu nad římsu střechy objektu,

- stávající, především slaboproudé rozvody budou uloženy do žlabů a kastlíků,

Stavební úpravy jsou shrnuty ve výkresové dokumentaci, která je součástí technické zprávy.

C 2.	Rozsah dodávky technologického zařízení a montážních prací bude následující:

- dodávka a montáž technologie pro čerpání tuků

- volnoprůchodné čerpadlo Grunfos SEV 80

- armaturní rozvod

- ocelový stojan pod čerpadlo

- řídící systém BMTO LTP-xC BeFlowTime

- časově nastavitelné karbování obsahu před čerpáním

- ovládací skříňka na přípojné místo

- instalace a zprovoznění

- -dodávka a instalace automatického systému klapek karbonování/čerpání

- servopohon pro přestavení polohy karbování/čerpání

- připojení odvětrání lapolu na odvětrání místnosti

- zapojení a uvedení do provozu

- doprava výrobků na místo.