## energie
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY Budova na pozemku parcelní číslo 2099 v katastrálním území Nové Město, Ve Smečkách č. 33, 110 00 PRAHA 1 Vzduchotechnika - DPS - Tabulka výkonů a energií
Č.zař. | Název zařízení | Vzduch. výkony |  | Teplota |  | Elektro |  |  | Chlazení |  | Počet | Umístění | Poz. | Ovládání
|  | Vp | Vo | Zima | Léto | Příkon | Proud | Napětí | Výkon | Medium | kusů | Název - č.m. | číslo
|  | m3/h | m3/h | oC | oC | kW | A | V | kW |  | ks |  | č.
1 | Větrání katakomb 1 PP | 3600 |  | 24 | 26 | 1,89 | jištění 3x 25 | 400 |  |  | 1 | Strojovna VZT | 1.1 | Vlastní MaR
|  |  | 3600 |  |  | 1,89
| Elektrický ohřívač |  |  |  |  | 12
| Chladič přímý odpar | [7 empty] | 14 | R410A |  |  | 1.2
2 | Větrání 1NP a Mezzaninu | 800 |  | 20 | 27 | 0,693 | jištění 16A | 230 |  |  | 1 | Strojovna VZT | 2.1 | Vlastní MaR
|  |  | 800 |  |  | 0,693
| Elektrický ohřívač |  |  |  |  | 3,0
3 | Zdroj chladu pro z. č. 1 |  |  |  |  | 4.2 | jištění 16A | 400 | 14,2 | R410A | 1 | Venek | 3.1 | MaR
4 | Větrání WC |  | 80 |  |  | 0,04 |  | 230 |  |  | 4 | WC 1PP | 4.1 | Elektro
| Větrání WC Ž+M 1.PP I. |  | 290 |  |  | 0,09 | 0,7 | 230 |  |  | 1 | WC 1PP | 4.2 | Elektro
| Větrání chodby |  | 30 |  |  | 0,04 |  | 230 |  |  | 1 | Chodba 1PP | 4.3 | Elektro

## hluk1 míst (hidden)
DISKONT PLUS - AŠ, VZDUCHOTECHNIKA ZAŘÍZENÍ Č.1
HLUK DO VĚTRANÉ MÍSTNOSTI | [8 empty] | tabulka č.1
Poloha otvoru : | První přívodní anemostat
Poloha posuzovaného místa : Hluk ve výústce
|  | f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Hluk ventilátoru |  | (dB)
Korekce |  | (dB)
Korekce |  | (dB)
Ventilátor celkem |  | (dB) | 88 | 86 | 84 | 88 | 83 | 83 | 79 | 69 | 93.7978
Počet zdrojů | 1 | (ks)
Všechny zdroje |  | (dB) | 88 | 86 | 84 | 88 | 83 | 83 | 79 | 69
Sonodec 50 D 560 2 m |  |  | -2.1 | -18.7 | -17.5 | -20.2 | -15.4 | -9.2 | -9.7 | -7.8
Sonodec 50 D 315 2m |  |  | -3.6 | -26.9 | -25.9 | -28.2 | -32.5 | -15.3 | -13.3 | 0.9
Ohyby neizolované
rozměr y (m) | počet (ks)
0.5 | 2 |  |  |  | -10 | -16 | -12 | -16 | -16 | -16
Dělení proudu do směrů :
1 (hlavní ) (m2) | 2 (m2) | 3 (m2)
0.08 | 0.125 |  | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866 | -4.0866
Vzduchovody a, b (mm) : |  | (bm)
75 až 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 až 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 až 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 až 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vzduchovody Ć (mm): |  | (bm)
75 až 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 až 400 |  | 2 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
400 až 800 |  | 16 | -0.48 | -0.96 | -0.96 | -1.6 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4
800 až 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet stejných cest | 12 | (ks) | 77.6134 | 35.1534 | 25.3534 | 17.6134 | 16.2134 | 35.6134 | 33.1134 | 39.2134
Mezisoučet |  |  | 88.4052 | 45.9452 | 36.1452 | 28.4052 | 27.0052 | 46.4052 | 43.9052 | 50.0052
Reflexe v otvoru | ds (m)
0.63 | 1 |  | -9 | -5 | -1.5
Korekce A |  |  | -26 | -16 | -8.5 | -3 |  | 1 | 1 | -1
Celkem ve výústce |  | dB(A) | 53.4052 | 24.9452 | 26.1452 | 25.4052 | 27.0052 | 47.4052 | 44.9052 | 49.0052
Hladina zvuku LA | [5 empty] | 55.867 | [dB(A)]

## Hluk 1 venk (hidden)
DISKONT PLUS - AŠ, VZDUCHOTECHNIKA ZAŘÍZENÍ Č.1
HLUK DO VENKOVNÍHO PROSTORU | [8 empty] | tabulka č. 2
Poloha otvoru : | Sací žaluzie ve fasádě
Poloha posuzovaného místa : 5 m od žaluzie
|  | f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Hluk ventilátoru |  | dB | 79 | 73 | 63 | 49 | 53 | 55 | 46 | 33
Korekce |  | dB
Korekce |  | dB
Ventilátor celkem |  | dB | 83 | 81 | 79 | 83 | 78 | 78 | 74 | 64
Počet zdrojů | 1 | ks
Všechny zdroje |  | dB | 83 | 81 | 79 | 83 | 78 | 78 | 74 | 64
Tlumič 1 m | G 200x500-1000 |  | -9 | -12 | -19 | -26 | -28 | -24 | -18 | -10
Počet stejných cest | 1 | (ks) | 74 | 69 | 60 | 57 | 50 | 54 | 56 | 54
Mezisoučet |  |  | 74 | 69 | 60 | 57 | 50 | 54 | 56 | 54
Reflexe v otvoru | ds (m)
1 |  |  | -6 | -2.5 | -0.5
Korekce A |  |  | -26 | -16 | -8.5 | -3 |  | 1 | 1 | -1
Celkem v otvoru |  | dB(A) | 42 | 50.5 | 51 | 54 | 50 | 55 | 57 | 53
Vzdálenost | r (m) | 25
Hluk v posuzovaném místě |  | dB(A) | 25.0346 | 30.3124 | 28.5939 | 31.4715 | 27.1239 | 32.014 | 34.014 | 30.014
Hladina zvuku LA | [5 empty] | 39.6137 | [dB(A)]
směrový součinitel | Q (-) |  | 1 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 4

## hluk 4 venk (hidden)
HLUK DO VENKOVNÍHO PROSTORU | [8 empty] | tabulka č. 4
Poloha otvoru :
Poloha posuzovaného místa :
|  | f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Hluk ventilátoru |  | dB
Korekce |  | dB
Korekce |  | dB
Ventilátor celkem |  | dB | 90 | 81 | 77 | 68 | 61 | 55 | 51 | 45 | 90.7337
Počet zdrojů | 1 | ks
Všechny zdroje |  | dB | 90 | 81 | 77 | 68 | 61 | 55 | 51 | 45
Sonodec 25 | bm 2 | Ć 355 | -3.6 | -26.9 | -25.9 | -28.2 | -32.5 | -15.3 | -13.3 | -9
Vzduchovody a, b (mm) : |  | (bm)
75 až 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 až 400 |  | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.225 | -0.15 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
400 až 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 až 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vzduchovody Ć (mm): |  | (bm)
75 až 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 až 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 až 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 až 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet stejných cest | 1 | (ks) | 86.1 | 53.8 | 50.875 | 39.65 | 28.4 | 39.6 | 37.6 | 35.9
Mezisoučet |  |  | 86.1 | 53.8 | 50.875 | 39.65 | 28.4 | 39.6 | 37.6 | 35.9
Reflexe v otvoru | ds (m)
0.5 |  |  | -11 | -6 | -2.5 | -0.5
Korekce A |  |  | -26 | -16 | -8.5 | -3 |  | 1 | 1 | -1
Celkem v otvoru |  | dB(A) | 49.1 | 31.8 | 39.875 | 36.15 | 28.4 | 40.6 | 38.6 | 34.9
Vzdálenost | r (m) | 11
Hluk v posuzovaném místě |  | dB(A) | 39.2655 | 18.7433 | 24.5998 | 20.7525 | 12.6549 | 24.7449 | 22.7449 | 19.0449
Hladina zvuku LA | [5 empty] | 39.7824 | [dB(A)]
směrový součinitel | Q (-) |  | 1 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 4

## hluk4 míst (hidden)
DISKONT PLUS - AŠ, VZDUCHOTECHNIKA ZAŘÍZENÍ Č. 4
HLUK DO VĚTRANÉ MÍSTNOSTI | [7 empty] | tabulka č. 3
Poloha otvoru : | 1 přívodní anemostat
Poloha posuzovaného místa : |  | hluk ve výústce
|  | f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Hluk ventilátoru |  | (dB)
Korekce |  | (dB)
Korekce |  | (dB)
Ventilátor celkem |  | (dB) | 92 | 85 | 81 | 79 | 77 | 74 | 71 | 64 | 93.4179
Počet zdrojů | 1 | (ks)
Všechny zdroje |  | (dB) | 92 | 85 | 81 | 79 | 77 | 74 | 71 | 64
Sonodec 25 | bm 2 | Ć 355 | -3.6 | -26.9 | -25.9 | -28.2 | -32.5 | -15.3 | -13.3 | -9
Sonodec 25 | bm 1 | Ć 150 | -2.6 | -12.4 | -20.2 | -22.9 | -28.5 | -18 | -11.3 | -8.3
Ohyby neizolované
rozměr y (m) | počet (ks)
0.3 | 1 |  |  |  | -1 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8
Ohyby izolované
rozměr y (m) | počet (ks)
0.15 | 1 |  |  |  |  | -1 | -7 | -7 | -8 | -11
Dělení proudu do směrů :
1 (hlavní ) (m2) | 2 (m2) | 3 (m2)
0.018 | 0.1 |  | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661 | -8.1661
Vzduchovody Ć (mm): |  | (bm)
400 až 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet stejných cest | 5 | (ks) | 77.6339 | 37.5339 | 25.7339 | 11.7339 | -5.1661 | 18.5339 | 22.2339 | 19.5339
Mezisoučet |  |  | 84.6236 | 44.5236 | 32.7236 | 18.7236 | 1.8236 | 25.5236 | 29.2236 | 26.5236
Reflexe v otvoru | ds (m)
0.16 |  |  | -22 | -15 | -9.5 | -5 | -1.5
Korekce A |  |  | -26 | -16 | -8.5 | -3 |  | 1 | 1 | -1
Celkem ve výústce |  | dB(A) | 36.6236 | 13.5236 | 14.7236 | 10.7236 | 0.32361 | 26.5236 | 30.2236 | 25.5236
Hladina zvuku LA | [5 empty] | 38.1422 | [dB(A)]