## VZT
Akce : | Ve Smečkách 33 |  |  |  | Příloha č.5
Profese: | Technické zařízení budov - VZDUCHOTECHNIKA
Část: | Výkaz výměr
Pozice | Popis | MJ | množství | Cena MJ | Cena
1 | Centrální větrání učeben a zasedacích místností
| VZT jednotka s regeneračním výměníkem tepla (rotační rekuperátor) Průtok Qp = 3600 m3/h Qo = 3600 m3/h, tř. filtrace F7 + G4 vč. prvků měření a regulace, regulačních klapek se servopohonem, frekvenčních měničů, sifonů, pružných manžet, jistícího modulu, ele. dohřevu 12 kW REF Typ: Topvex TR09 EL-CAV | ks | 1 |  | 0
| Zprovoznění jednotky na místě | ks | 1 |  | 0
| Přímý výparník topení/chlazení do potrubí DXRE 80-50-3-2,5 | ks | 1 |  | 0
| Odlučovač kapek | ks | 1 |  | 0
| Protipožární klapka 355 x 500 -.50 Vč. ovládání, servopohonu a signalizace polohy do EPS | ks | 1 |  | 0
| Protipožární klapka 500 x 600-.50 Vč. ovládání, servopohonu a signalizace polohy do EPS | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie 710 x 1000 min. 60% volné plochy vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
| Výfukový hlavice 400 x 450 mm | ks | 1 |  | 0
| Tlumič hluku kulisový 600 x 500 dl. 1000 mm | ks | 1 |  | 0
| Tlumič hluku kulisový 600 x 500 dl. 1200 mm | ks | 1 |  | 0
| Tlumič hluku kulisový 600 x 500 dl. 1500 mm | ks | 1 |  | 0
| Tlumič hluku kulisový 400 x 700 dl. 600 mm | ks | 2 |  | 0
| Omezovací regulátor průtoku vzduchu VFL/160 | ks | 3 |  | 0
| Omezovací regulátor průtoku vzduchu VFL/200 | ks | 4 |  | 0
| Omezovací regulátor průtoku vzduchu VFL/250 | ks | 3 |  | 0
| Multidýza do kruhového potrubí MZL-KV 350x100 | ks | 28 |  | 0
| Vířivá vyústka FD-R-Z-H-M/300 vč. plenumboxu | ks | 5 |  | 0
| Větrací ventil pro odvod vzduchu pr. 160 | ks | 8 |  | 0
| Odvodní stěnová mřížka 125x425 | ks | 2 |  | 0
| Odvodní stěnová mřížka 125x525 | ks | 2 |  | 0
| Odvodní stěnová mřížka 625x125 | ks | 1 |  | 0
| Odvodní mřížka do kruhového potrubí 325 x 125 | ks | 2 |  | 0
| Pružné, tepelně izol. potrubí se zvýšeným útlumem hluku DN160 | m | 14 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace vnitřní, minerální vlna s AL polepem tl. 30 mm | m2 | 38 |  | 0
| Tepelná izolace vnitřní, MIRELON, lam AL, samolep. tl. 15 mm | m2 | 175 |  | 0
| Tepelná izolace vnitřní, MIRELON, lam AL, samolep. tl. 25 mm | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná a protipožární izolace - odolnost 30 minut | m2 | 3 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek a montážního materiálu | m2 | 225 |  | 0
Spirálně vinuté ocelové potrubí vč. tvarovek a mont. mater.
| DN 160 | m | 28 |  | 0
| DN 200 | m | 56 |  | 0
| DN 250 | m | 40 |  | 0
| DN 315 | m | 14 |  | 0
| DN 400 | m | 3 |  | 0
| DN 450 | m | 8 |  | 0
2 | Větrání kanceláře 1 NP a mezzaninu
| VZT jednotka s regeneračním výměníkem tepla (rotační rekuperátor) Průtok Qp = 800 m3/h Qo = 800 m3/h, tř. filtrace F7 + G4 vč. prvků měření a regulace, regulačních klapek se servopohonem, frekvenčních měničů, sifonů, pružných manžet, jistícího modulu, ele. dohřevu 3 kW REF Typ: Topvex TR03 EL-CAV | ks | 1 |  | 0
| Zprovoznění jednotky na místě | ks | 1 |  | 0
| Protipožární klapka kruhová pr. 315 -.50 Vč. ovládání, servopohonu a signalizace polohy do EPS | ks | 2 |  | 0
| Výfukový kus pr. 315 mm | ks | 1 |  | 0
| Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 mm dl. 900 | ks | 3 |  | 0
| Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 mm dl. 600 | ks | 2 |  | 0
| Vířivá vyústka FD-R-Z-H-M/300 vč. plenumboxu | ks | 1 |  | 0
| Větrací ventil pro odvod vzduchu pr. 160 | ks | 1 |  | 0
| Pružné, tepelně izol. potrubí se zvýšeným útlumem hluku DN160 | m | 2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace vnitřní, minerální vlna s AL polepem tl. 30 mm | m | 14 |  | 0
| Tepelná izolace vnitřní, MIRELON, lam AL, samolep. tl. 15 mm | m2 | 53 |  | 0
| Tepelná a protipožární izolace - odolnost 30 minut | m2 | 7 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek a montážního materiálu | m2 | 1 |  | 0
Spirálně vinuté ocelové potrubí vč. tvarovek a mont. mater.
| DN 160 | m | 5 |  | 0
| DN 315 | m | 90 |  | 0
3 | Zdroj chladu pro zař. č. 1
| Venkovní chladící jednotka RXYSQ4T8Y - VRV IV Mini Standard/Velká 3-fázová Chladící výkon 14 kW | ks | 1 |  | 0
| Sada expanzního ventilu | ks | 1 |  | 0
| Délkové ovládání | ks | 1 |  | 0
| Kabelový adaptér | ks | 1 |  | 0
| Potrubí chladiva včetně izolace a příslušenství Propojovací vzdálenost | m | 36 |  | 0
4 | Odvětrání WC
| Ventilátor K 160 EC SILEO všč. Spon FK 160 2 ks | ks | 1 |  | 0
| Radiální ventilátor se zpětnou klapkou | ks | 5 |  | 0
| Tlumič hluku kruhový LDC 160-900 | ks | 2 |  | 0
| Tlumič hluku kruhový LDC 160-600 | ks | 1 |  | 0
| Zětná klapka 160 | ks | 1 |  | 0
| Odvodní ventil pr. 100 mm | ks | 6 |  | 0
| Pružné, tepelně izol. potrubí se zvýšeným útlumem hluku DN80 | m | 8 |  | 0
| Pružné, tepelně izol. potrubí se zvýšeným útlumem hluku DN100 | m | 8 |  | 0
Spirálně vinuté ocelové potrubí vč. tvarovek a mont. mater.
| DN 100 | m | 6
| DN 160 | m | 28 |  | 0
| DN 200 | m | 8 |  | 0
Demontáže
| Demontáž stávajících VZT jednotek v technické místnosti 6.NP | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž stávajících rozvodů VZT zařízení pro větrání suterénu | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž části stávajících rozvodů VZT zařízení pro větrání mezaninu | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž horizontální části rozvodů VZT zařízení pro větrání sociálního zařízení kuchyně 1PP | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
| Likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
| Zaregulování zařízení | h | 32 |  | 0
| Vypracování protokolu | h | 8 |  | 0
| Provozní a komplexní zkoušky, revize | h | 24 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | h | 4 |  | 0
| Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
| Provozní přepisy a řády | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  | 0
| Štítky a označení potrubí | ks | 1 |  | 0
|  |  | Odhad ceny za dílo na základě DPS: |  | 0