AKCE : VESTAVBA VÝTAHU

MÍSTO : BUDOVA NA POZEMKU PARCELNÍ ČÍSLO 2099 V KATASTRÁLNÍM

ÚZEMÍ NOVÉ MĚSTO, VE SMEČKÁCH Č. 33 , 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍK : SZIF , VE SMEČKÁCH 33 , 110 00 PRAHA 1

###### PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

###### ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : PBŘ 1/20

### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

### ŘEŠENÍ STAVBY.

BENEŠOV , LEDEN 2020                          VYPRACOVAL : ING. BALATA VLADIMÍR

ČKAIT 0001900

Toto požárně bezpečnostní řešení obsahuje 4 strany včetně strany titulní a je vypracováno v osmi výtiscích, z nichž číslo 1 až 7 obdrží stavebník a číslo 8 je pro potřeby zpracovatele.

- DŮVOD VYPRACOVANÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.

Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku § 31 odst.1 písm.c) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a z požadavku vy-hlášky 503/2006 o dokumentaci staveb.

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zák. číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V závislosti na rozsahu a velikosti stavby je rozsah a obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen (§ 41 odst.4 vyhlášky o požární prevenci ).

SITUOVÁNÍ A POPIS STAVBY.

Objekt na pozemku parcelní číslo 2099 v katastrálním území Nové Město je přístupný z ulice Ve Smečkách i z Václavského náměstí. Vjezd do dvora objektu je pouze z Václavského náměstí.

Celý objekt půdorysného tvaru L s rozměry 59,5 x 31,7 m a šířkou 14,5 m a výškou objektu od úrovně I.NP do hřebene střechy 33,10 m je zděný s dřevěnými stropy a sedlovou dřevěnou konstrukcí střechy s pálenou taškovou střešní krytinou. Jedná se o nárožní admini-strativní objekt, který byl postaven v roce 1876, v roce 1921 byla provedena jeho nástavba. Objekt má jedno podzemní podlaží, mezanin (mezipatro) a sedm užitných nadzemních po-dlaží včetně podkroví.

Dnes je objekt ve vlastnictví MZe ČR, které kancelářské prostory využívá pro vlastní potřeby a některé pronajímá. V II.NP až VII.NP (podkroví) jsou umístěny kanceláře, které jsou situovány po obou stranách střední chodby. V I.NP jsou kancelářské prostory pouze v části objektu, jinak jsou zde obchodní prostory. V PP objektu je situován bufet s kuchyní, provoz restaurace byl ukončen a v jeho prostorách probíhají v současnosti stavební úpravy pro změnu v užívání. V části přízemí, které je přístupné z Václavského náměstí, jsou prostory využívány pro obchod.

Cílem stavebníka je vestavba výtahové šachty s výtahem do schodišťového prostoru pro zlepšení komunikačního propojení a přístupnost jednotlivých podlaží objektu.

STÁVAJÍCÍ STAV.

Dotčený prostor je jedním ze schodišťových prostorů v objektu. Schodišťový prostor je od navazujících prostorů oddělen zděnými oboustranně omítnutými konstrukcemi. Vlastní schodiště je mezi I.NP a podzemním podlažím kruhové a mezi nadzemními podlažími pak tříramenné. Schodiště je kamenné a betonové.

VESTAVBA VÝTAHU.

Pro vestavbu je zpracována samostatná projektová dokumentace výtahu, kterou zpra-coval dodavatel zařízení. Celý výtah tvoří výtahová šachta v prosklené ocelové konstrukci a vlastní zařízení výtahu (klec, rám klece, vodítka klece, vyvažovací závaží, vodítka protiváhy, zařízení pro zabránění nadměrné rychlosti s protizávažím, nárazníky akumulujícími energii, šachetní dveře, elektroinstalace, závěs klece, rošt a stroj).

Výtah je navržen typu LC maxi 350 s nosností 350 kg s celkem šesti stanicemi pro cel-kem 4 dopravované osoby. Jedná se o výtah bez strojovny, kdy je pohonná jednotka výtaho-vého stroje (bezpřevodový stroj) umístěna v hlavě šachty s výtahovým rozvaděčem v nejvyš-ším podlaží. Jedná se o lanový výtah. Výtah typu maxi je vhodný právě do omezených prostor památkových objektů s nízkým požadavkem na prohlubeň výtahové šachty (500 mm) a výšku v hlavě výtahu (2700 mm).

Výtahovou šachtu tvoří ocelová rámová konstrukce z ocelových uzavřených profilů opláštěná nerozbitným zasklením. Vodítka klece a protiváhy jsou z ocelových profilů T, klec výtahu je zavěšena celkem čtyřmi ocelovými lany. Rám kabiny je z ocelových ohýbaných profilů a celá kabina je celokovová. Protiváhu tvoří betonové sochory. Šachetní dveře jsou automatické teleskopické. Prostředí z hlediska úrazu elektrickým proudem je normální.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI.

Podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení byla zpracovaná projekto-vá dokumentace, informace projektanta a provozovatele a provedené místní šetření a základní požární dokumentace objektu s vyznačením únikových cest.

Z hlediska požární bezpečnosti je vestavba výtahové šachty s výtahem posuzována po-dle ČSN 73 0834 (změny staveb z března 2011) ve vazbě na ČSN 73 0802 (nevýrobní objekty z května 2009) a navazujících norem řady ČSN požární bezpečnosti staveb a podle vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky číslo 268/2011 Sb.

Objekt je posuzován v souladu s ČSN 73 0802 čl.7.2.8.b) jako stavební objekt se smíše-ným konstrukčním systémem.

Objekt má jedno podzemní podlaží, mezanin (mezipatro) a sedm užitných nadzemních podlaží včetně podkroví. Požární výška objektu je 27,40 m.

Schodišťový prostor, ve kterém je výtahová šachta s výtahem navržena tvoří chráněnou únikovou cestu typu „A“. Z objektu vede více únikových cest a v souladu s ČSN 73 0834 člá-nek 5.6.14 byla podle poskytnutých podkladů chráněná úniková cesta typu „B“ nahrazena chráněnou únikovou cestou typu „A“.

Navržená změna stavby je posuzována podle ČSN 73 0834 čl.3.3 a čl.3.1 jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

V souladu s ČSN 73 0834 čl.5.1.5.a)1) se předpokládá v neměněných přilehlých pros-torech vícepodlažního objektu alespoň III. stupeň požární bezpečnosti.

Chráněná úniková cesta tvoří trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství před objektem a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělicími konstrukcemi.

V souladu s ČSN 73 0802 čl.8.11.1 je navržený výtah se zařízením umožňujícím pohyb klece osazeným v hlavě šachty posuzovaný jako výtah bez strojovny. Stroj výtahu je umístěn v šachtě výtahu. Jedná se o koncepci výtahu bez strojovny, kdy je pohon umístěn v horní části šachty a protizávaží je za, nebo vedle kabiny. Výtah není řešen jako výtah evakuační.

V souladu s ČSN 73 0834 čl.5.6.24 nemusí v objektu s výškou h ≤ 30 m výtahová  šachta v chráněné únikové cestě typu A, tvořit samostatný požární úsek, pokud jsou spl-něny tyto požadavky:

a) výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a strojovna výtahu je umístěna alespoň na úrovni nejvýše položené výstup-ní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek;

b) konstrukce, která ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěru otvorů – dveří), je druhu  DP1 nebo DP2; ohraničující konstrukce musí být alespoň u šachet procházejících více než pěti nadzemními podlažími

c) elektrické kabely výtahů mají izolace se sníženou hořlavostí (viz. ČSN 73 0848).

Výtahovou šachtu s ohraničujícími konstrukcemi se doporučuje odvětrat vně ob-jektu v úrovni nebo nad úrovni nejvyšší polohy výtahové kabiny (viz. článek 9.11.7 ČSN 73 0804).

V prostoru výtahové šachty nesmí být požární zatížení.

Výtahovou šachtu tvoří ocelová rámová konstrukce z ocelových uzavřených profilů opláštěná nezozbitným zasklením, rovněž tak dveře jsou ocelové částečně prosklené nerozbit-ným sklem (konstrukce druhu DP1). Výtahová klec pak je určena pouze pro dopravu osob a je provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B (požadavky zaslány výrobci výtahu).

Skutečný druh a třídy reakce na oheň stavebních konstrukcí a materiálů doloží přísluš-nými doklady dodavatel ke kolaudaci stavby.

Ve výtahové šachtě nejsou umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu; výtahová šachta ne-ní využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem.

Výtah je považován za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Ná-rodní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ZÁVĚR.

Instalace výtahu splňuje při dodržení výše uvedených podmínek základní požadavky požární bezpečnosti stavby. Při výstavbě musí být dodrženy požadavky požárně bezpečnostní-ho řešení.

Případné změny a odchylky od projektu musí být znovu posouzeny i s ohledem na po-žární bezpečnost stavby.

DOLOŽENÍ O AUTORIZACI.

#### Toto požárně bezpečnostní řešení jsem vypracoval jako autorizovaná osoba v oboru požární bezpečnost staveb a pozemní stavby, vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0001900.Osvědčení o autorizaci číslo 6935 vydané Českou komorou autorizova-ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uděleno ke dni 10.5.1994.

Požárně bezpečnostní řešení je zapsáno pod číslem PBŘ 1/20 chronologického sezna-mu.

V Benešově 20.01.2020			 	                                   Ing. Vladimír Balata