## Rekapitulace
REKAPITULACE
Označení zařízení | Název zařízení | Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH
01 | Zařízení č. 01 - Větrání zázemí | 0
02 | Zařízení č. 1B - Odtah digestoře | 0
03 | Zařízení č. M - Společný montážní materiál | 0
04 | Komplexní zkoušky | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| Vzduchotechnika celkem bez DPH | 0
Poznámky:

## Zařízení č. 01
VÝKAZ VÝMĚR - PŘÍLOHA Č.3
Položka | Popis položky | Typ | Měrná jednotka | Množství | Množství dle dodavatele | Jednotková cena za dodávku bez DPH | Jednotková cena za montaž bez DPH | Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH | Poznámky
| Zařízení č. 01 - Větrání zázemí | [6 empty] | 0
| Kompaktní rekuperační větrací jednotka v sestavě: | Systemair - SAVE VSR 500 NEW | kpl | 1 |  |  |  | 0
- Rotační rekuperátor s vysokou celoroční účinností -
- Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu
- Přívodní filtr - F7/ePM1 60%
- Odtahový filtr - M5/ePM10 50%
- Přívodní a odtahový ventilátor s EC motorem - 500m3/h, 300Pa, hluk 53dBa
- Elektrický ohřívač o výkonu 1,67 kW.
Paramerty zařízení jsou uvedeny v tabulce SSZ v příloze technické zprávy
Příslušenství rekuperační jednotky
| Sada náhadních filtrů - Přívod/Odtah | PF VSR 500 STD kit | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ovládací panel - dotykový | SAVE Touch white | ks | 1 |  |  |  | 0
| Spínací modul pro ovládání servopohonu sací a výfukové klapky | RMK-230 | ks | 1 |  |  |  | 0
| Příslusenství pro odvod kondenzátu vč. protizápachového sifonu |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Uzavírací těsná klapka pr.200mm - vč. servopohonu 230V s zpětnou pružinou | TUNE-R 200-2-M0 + LF 230-S | ks | 1 |  |  |  | 0
| Uzavírací těsná klapka pr.250mm - vč. servopohonu 230V s zpětnou pružinou | TUNE-R 250-2-M0 + LF 230-S | ks | 1 |  |  |  | 0
| Zpětná klapka pr. 200mm | RSK 200 | ks | 1 |  |  |  | 0
| Flexibilní tlumič hluku pr.200mm l= 1000mm | SonoExtra 200-1000 | ks | 3 |  |  |  | 0
| Flexibilní tlumič hluku pr.250mm l= 1000mm | SonoExtra 250-1000 | ks | 1 |  |  |  | 0
| Přívodní dvouřadá vyústka do kruhového potrubí 325x75mm s regulací - materiál pozink | NOVA-C-2-325x75-R1-H-ZN | ks | 3 |  |  |  | 0
| Odtahový plastový ventil pr.160mm vč. rámečku | BALANCE-E 160 | ks | 4 |  |  |  | 0
| Protidešťová žaluzie pozinková se sítí proti ptactvu 630x630mm | PZZN-630x630-S | ks | 1 |  |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí včetně 50% tvarovek (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A) |  | m2 | 30 |  |  |  | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí Lindab SAFE (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A) | Lindab SAFE
| ø250mm včetně 40% tvarovek |  | m | 10 |  |  |  | 0
| ø200mm včetně 40% tvarovek |  | m | 12 |  |  |  | 0
| ø160mm včetně 60% tvarovek |  | m | 3 |  |  |  | 0
| Tepelné izolace parotěsná tl. 30mm - s hliníkovou folií na povrchu, samolepící |  | m2 | 5 |  |  |  | 0
| Zařízení č. 1B - Odtah digestoře | [6 empty] | 0
| Kuchyňský akumulační zákryt 1500x1000x350mm s kotvením do stropu, vyrobeno z nerezového plechu včetně obvodového žlábku s odkapem do vaničky, jedné řady tukových tahokovových filtrů, vybavená osvětlení se spínačem a jedním připojovacím hrdlem pr.250mm l=100mm | AKORO | kpl | 1 |  |  |  | 0
Potrubní hlukově izolovaný odtahový ventilátor
| - Odtahový ventilátor s AC motorem - 700m3/h, 260Pa, hluk 40dBa | Systemair - KVK 250 | kpl | 1 |  |  |  | 0
Příslušenství rekuperační jednotky
| Plynulá regulace otáček, s vypínačem ON/OFF | REE 2 | kpl | 1 |  |  |  | 0
Modul ovládání přepnutí režinu rekuperační jednotky
Paramerty zařízení jsou uvedeny v tabulce SSZ v příloze technické zprávy
| Zpětná klapka pr. 250mm | RSK 250 | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí Lindab SAFE (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A) | Lindab SAFE
| ø250mm včetně 40% tvarovek |  | m | 4 |  |  |  | 0
| Zařízení č. M - Společný montážní materiál | [6 empty] | 0
| Jedná se o spojovací, montážní a těsnicí materiál, podkládací pryže a montážní práce. Jeho množství si určuje dodavatel zařízení. |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Komplexní zkoušky | [6 empty] | 0
| Zaregulování VZT systému včetně vystavení protokolu |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Zkušební provoz |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spoluúčast při zprovoznění systému MaR |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Přesuny hmot na stavbě |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Pronájem lešení |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Identifikační štítky (označení zařízení a potrubí) |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Manuál pro obsluhu a údržbu |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení (4-krát výtisk + 1-krát digitálně) |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ostatní předávací dokumentace (prohlášení, atesty, certifikáty, atd.) |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ostatní výkazem výměr nezohledněné rozpočtové náklady |  | kpl | 1 |  |  |  | 0