## Titul
VÝKAZ VÝMĚR D Í L A
Název stavby: | Výměna technologie plynové kotelny
Místo stavby: | Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
Charakter stavby: | Výměna technologie plynové kotelny ve zmenšených prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Demontáž zařízení původní kotelny
Investor stavby: | Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Nové Město, Praha 1
Provozovatel: | Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Nové Město, Praha 1
Zodpovědný | Ing. Pavel Vorreiter, Třemblat 85, 251 65 Ondřejov
projektant: | tel. 323 649 112, mobil 605 947 834
Vypracoval: | Ing. Pavel Vorreiter, Třemblat 85, Ondřejov,
Ing. Jiří Kudlík, Chudenín 6, Chudenín
Stupeň: | DPS+DZS
Vyhotovení:
Datum: | 09/2019

## Pokyny
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr
Plynová kotelna Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 801/33
Poznámka: není-li uváděno jinak, je požadavek, aby instalované zařízení otopné soustavy odpovídalo min. PN 6; zařízení studené, teplé a cirkulace teplé užitkové vody odpovídalo min. PN 10. Všechna zařízení, která slouží pro vedení, měření, regulaci zemního plynu, musí být s atestem pro zemní plyn včetně vhodné PN.
Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Účastník výběrového řízení uvede ve výkazu výměr výrobce a typ zařízení z důvodu možnosti kontroly parametrů.
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je odpovědností zpracovatele nabídky.

## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {e1620a0f-77d3-4565-9309-7efa8fe40b81}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Smecky-kotelna | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ve Smečkách 33, Praha 1 | [6 empty] | Datum: |  | 8. 8. 2019 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Smecky-kotelna
| Stavba: | [6 empty] | Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1
| Místo: | [6 empty] | Ve Smečkách 33, Praha 1 |  |  |  |  | Datum: |  | 8. 8. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {e1620a0f-77d3-4565-9309-7efa8fe40b81} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | Smecky-kotelna |  |  |  | Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {e1620a0f-77d3-4565-9309-7efa8fe40b81} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## Smecky-kotelna - Výměna t...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e1620a0f-77d3-4565-9309-7efa8fe40b81}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ve Smečkách 33, Praha 1 |  |  | Datum: | 8. 8. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1
Místo: |  |  | Ve Smečkách 33, Praha 1 |  |  | Datum: | 8. 8. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna technologie plynové kotelny,Ve Smečkách 33, Praha 1
Místo: |  |  | Ve Smečkách 33, Praha 1 |  |  | Datum: | 8. 8. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.1777 |  | 5.5763 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1917 |  | 5.5763 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1963 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 272321511 | Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.461 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777152339
| VV |  | 0,60*0,70*0,10 |  | 0.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,70*0,80*0,10*2 |  | 0.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,095*1,10*0,10 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,60*0,10 |  | 0.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.461 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 1.739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.0017912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520219557
| VV |  | (0,60+2*0,70)*0,10 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70+0,80)*2*0,10*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,095+1,10)*0,10 |  | 0.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,60)*2*0,10 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.739 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 1.739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876784150
| VV |  | 1,739 |  | 1.739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.739 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 272361921 | Výztuž základových kleneb | t | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0588 | 0.063527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671208747
| VV |  | 0,054+0,006 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.63499 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.10139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976646445
| VV |  | 0,45*0,80*0,15 |  | 0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 5.12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10422 | 0.53361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327114914
| VV |  | 1,61*3,18 |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3412 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611421331 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 % | m2 | 37.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01822 | 0.67961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660216809
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 10.24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 0.17746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924938295
| VV |  | 1,61*3,18*2 |  | 10.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 80.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01634 | 1.3214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758584060
| VV |  | 80,87 |  | 80.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - zabetonování ozn. Rš | m3 | 0.041 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.09251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671424425
| VV |  | 0,64*0,64*0,10 |  | 0.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.041 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - vyspádovaná | m3 | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.29558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142090068
| VV |  | (1,61*0,165+2,44*0,43)*0,10 |  | 0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - vyrovnávací schody | m3 | 0.021 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.051519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389041066
| VV |  | 1,61*0,165*0,08 |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.158 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.35297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450736307
| VV |  | 0,15*0,15*7 |  | 0.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125049020
| VV |  | 0,041 |  | 0.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,021 |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.0031592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377477105
| VV |  | 0,64*0,64*0,004 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,61*0,165*0,004 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 631351101 | Zřízení bednění | m2 | 0.373 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.005043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331306985
| VV |  | 1,61*0,08 |  | 0.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44*0,10 |  | 0.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.373 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 631351102 | Odstranění bednění | m2 | 0.373 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490706965
18 | K | 635111115 | Zásyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním - ozn. Rš | m3 | 0.197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.837 | 0.36189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786734773
| VV |  | 0,64*0,64*0,48 |  | 0.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.197 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019298 |  | 5.5763 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 460680575 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1692834323
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 949101111 | Pronájem lešení | kpl | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.004849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618505477
21 | K | 952000005 | Demontáž stávající a osazení nové podlahové vpusti vč. napojení na stávající odpad | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911006157
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 952900001 | Dokončovací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306547419
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 952900002 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109787221
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 952900003 | Demontáž stávajících mřížek vč. staveb.začištění | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831361153
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 952900004 | Dodávka, osazení a montáž mřížky m1 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552985423
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 952900005 | Dodávka, osazení a montáž mřížky m2 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945761121
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 952900006 | Vybourání otvoru pro osazení podlahové vpusti,dodávka a osazení nové vpusti VP1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490775935
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 952900007 | Dozdění a utěsnění otvorů a prostupů do demontované technologii | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946699436
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.001492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822065685
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.148 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986798123
| VV |  | 1,61*0,15*0,18 |  | 0.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44*0,43*0,10 |  | 0.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.148 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.3055 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111671858
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 971035531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm | m2 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.10548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128237229
| VV |  | 0,45*0,80 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 976085411 | Vybourání rámů včetně poklopů pl přes 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055065913
34 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00192 | 0.031 | 0.062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355295803
| VV |  | 0,25*2+0,25*6 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000535 | 0.038 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846241414
| VV |  | 0,25*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.000987 | 0.101 | 0.03535 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512248147
37 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0.126 | 0.126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842122627
| VV |  | 0,25*2+0,25*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.85 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.0030855 | 0.196 | 0.1666 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112299029
| VV |  | 0,70+0,15 |  | 0.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0.003339 | 0.384 | 0.2688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759807316
40 | K | 978011141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % | m2 | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.373 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806275810
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 80.87 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8087 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2001475572
| VV |  | (0,50+0,17+6,61+3,74+0,095+3,74+5,455+3,28+2,57+6,16+1,266+0,59+1,00)*3,20 |  | 112.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,61*2,09 |  | -3.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -28,328 |  | -28.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 28.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.9263 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786216346
| VV |  | (0,6+0,17+6,61)*1,84 |  | 13.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,59+1,266+6,16)*1,84 |  | 14.749 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.328 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 5.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004897695
44 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 27.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791705608
| VV |  | 5,576*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029307454
46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 111.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194873354
| VV |  | 5,576*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.131 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961048388
| VV |  | 5,131 |  | 5.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné | t | 7.542 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403449008
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9859 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 711112001 | Provedení hydroizolační stěrky | m2 | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015521769
50 | K | 998711201 | Přesun hmot | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053543529
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30444 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 731150001 | Technologická část - příloha č.1 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10148 | 0.10148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357029949
52 | K | 731150002 | Plynovod - příloha č.2 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10148 | 0.10148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282817951
53 | K | 731150003 | MaR - příloha č.3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10148 | 0.10148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19908569
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0006837 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 767000001 | Repase stávajících kovových dveří ozn. Dv | m2 | 4.558 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278577549
| VV |  | 2,11*2,16 |  | 4.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.558 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998767201 | Přesun hmot | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806269537
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6499 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 952900008 | Očištění stávající podlahy | m2 | 37.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864363196
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí | m2 | 37.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 2.3499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736283811
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 771471113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických | m | 54.176 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00562 | 0.30447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115900343
| VV |  | (0,50+0,17+6,61+3,74+0,095+3,74+5,455+3,28+2,57+6,16+1,266+0,59+1,00+1,61) |  | 36.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,60+2*0,70) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70+0,80)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,095+1,10) |  | 3.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,60)*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 771574118 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 37.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.14025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094485452
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 597611100 | dlaždice keramické | m2 | 46.991 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0182 | 0.85524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060236531
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,186*0,10 |  | 5.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.719 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,719*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998771203 | Přesun hmot | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74074922
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.030955 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 783801201 | Příprava omítek před provedením nátěru | m2 | 70.352 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176064676
| VV |  | (0,50+0,17+6,61+3,74+0,095+3,74+5,455+3,28+2,57+6,16+1,266+0,59+1,00+1,61)*2,00 |  | 73.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,61*2,00 |  | -3.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.352 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 783822111 | Tmelení na omítkách disperzním tmelem | m | 70.352 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0021106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024878268
64 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 70.352 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.028844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726739232
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 784110001 | malby | m2 | 93.539 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063129139
| VV |  | 37,30 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,50+0,17+6,61+3,74+0,095+3,74+5,455+3,28+2,57+6,16+1,266+0,59+1,00+1,61)*1,20 |  | 44.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67+1,61+0,50)*3,20 |  | 12.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.539 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | … | 55025.909 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 920869963
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -638579754
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | … | 55025.909 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -10350979
69 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 55025.909 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 771240558
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | … | 55025.909 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -334298763

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST

## Technologie
Výkaz výměr - technologická část |  |  |  |  | Příloha č.1
Plynová kotelna Ve Smečkách 801/33
Druh | Dodavatel, typ | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
K1 De Dietrich C 330-430 Eco. Stacionární plynový kondenzační kotel,pravé připojení, vybavený pro provoz na zemní plyn (2 - 2,5 kPa); obsah emisí Nox < 60 mg/kWh; třída Nox 5, tělo kotle (monoblok) ze slitiny hliníku a křemíku, plynový nerezový hořák s úplným předmísením, vysoce odolný proti korozi, s povrchem z kovového vlákna, s modulačním výkonem od 20 do 100 %; ventilátor s tlumičem nasávání vzduchu; dodáváno s automatickým odvzdušněním a odtokovým sifonem; bez vestavěného oběhového čerpadla; rozsah nastavení kotlové teploty 20-90°C; vestavěná regulace iSystem umožňující připojení nadřazeného regulačního systému s řídícím signálem 0 - 10 V pro plynulé řízení výstupní teploty kaskády a celkového tepelného výkonu kaskády. Každý hořák má možnost externího dálkového řízení výkonu zvlášť, celkem na základě 2 řídicích signálů 0-10 V Kotel musí splňovat následující parametry: Maximální provozní tlak 7 bar Maximální provozní terplota 90 °C Jmenovitý výkon (při 50/30 °C) 425 kW Účinnost 100 % Pn, průměr. teplota 70 °C 98,2 % v % Pci, zatížení... % 100 % Pn, vratná teplota 30 °C 105,6 % 30 % Pn, vratná teplota 30 °C 108,6 % Nominální průtok vody při Pn a Δt = 20 K 42,2 m3/h Elektrický příkon při Pn/Pmin (bez čerpadla) 426/58 W Provozní výkon při 50/30 °C min./max. 84-425 kW Provozní výkon při 80/60 °C min./max. 79-395 kW Množství spalin max. 676 kg/h Dispoziční tlak na straně spalin 130 Pa Objem vody 71 l Minimální potřebný průtok vody (*) 5,1 m3/h Ztráty na straně vody při Δt = 20 K 120 mbar Spotřeba plynu zemní plyn H 42,5 m3/h Hmotnost bez vody 433 kg (*) Při provozu s výstupní teplotou > 75 °C | De Dietrich C 330-430 Eco VD | 1 | ks |  | 0
K2 De Dietrich C 330-430 Eco. Stacionární plynový kondenzační kotel, levé připojení, vybavený pro provoz na zemní plyn (2 - 2,5 kPa); obsah emisí Nox < 60 mg/kWh; třída Nox 5, tělo kotle (monoblok) ze slitiny hliníku a křemíku, plynový nerezový hořák s úplným předmísením, vysoce odolný proti korozi, s povrchem z kovového vlákna, s modulačním výkonem od 20 do 100 %; ventilátor s tlumičem nasávání vzduchu; dodáváno s automatickým odvzdušněním a odtokovým sifonem; bez vestavěného oběhového čerpadla; rozsah nastavení kotlové teploty 20-90°C; vestavěná regulace iSystem umožňující připojení nadřazeného regulačního systému s řídícím signálem 0 - 10 V pro plynulé řízení výstupní teploty kaskády a celkového tepelného výkonu kaskády. Každý hořák má možnost externího dálkového řízení výkonu zvlášť, celkem na základě 2 řídicích signálů 0-10 V Kotel musí splňovat následující parametry: Maximální provozní tlak 7 bar Maximální provozní terplota 90 °C Jmenovitý výkon (při 50/30 °C) 425 kW Účinnost 100 % Pn, průměr. teplota 70 °C 98,2 % v % Pci, zatížení... % 100 % Pn, vratná teplota 30 °C 105,6 % 30 % Pn, vratná teplota 30 °C 108,6 % Nominální průtok vody při Pn a Δt = 20 K 42,2 m3/h Elektrický příkon při Pn/Pmin (bez čerpadla) 426/58 W Provozní výkon při 50/30 °C min./max. 84-425 kW Provozní výkon při 80/60 °C min./max. 79-395 kW Množství spalin max. 676 kg/h Dispoziční tlak na straně spalin 130 Pa Objem vody 71 l Minimální potřebný průtok vody (*) 5,1 m3/h Ztráty na straně vody při Δt = 20 K 120 mbar Spotřeba plynu zemní plyn H 42,5 m3/h Hmotnost bez vody 433 kg (*) Při provozu s výstupní teplotou > 75 °C | De Dietrich C 330-430 Eco VG | 1 | ks |  | 0
Ventil kontroly těsnosti C 330-280 až 570 (pro Honeywell) - montováno u výrobce | De Dietrich | 2 | ks |  | 0
Manostat min. tlaku plynu pro HONEYWELL 5 až 9 článků (montováno u výrobce) | De Dietrich | 2 | ks |  | 0
Deska SCU-S05 pro připojení vnějších zabezpečovacích prvků | De Dietrich | 2 | ks |  | 0
Bus kabel RX12 (12m) | De Dietrich | 0 | ks |  | 0 | MaR
Mezikus pro BUS kabel | De Dietrich | 0 | ks |  | 0
Čidlo kaskády | De Dietrich | 1 | ks |  | 0
Čisticí nůž C 310 | De Dietrich | 1 | ks |  | 0
De Dietrich typ DN 3 Neutralizační zařízení + 2 x náplň 25 kg (do 1 300 kW) | De Dietrich typ DN 3 | 1 | ks |  | 0
Čidlo teploty spalin | De Dietrich | 2 | ks |  | 0
Zprovoznění kotlů včetně parametrizace servisním technikem | Servis De Dietrich | 2 | ks |  | 0
Kompaktní ohřívač TV s deskovým výměníkem s demontovatelnými deskami montovaného na podstavci, s duálním primárním modulačním čerpadlem (index energetické účinnosti EEI < 0,23), se směšovacím trojcestným ventilem s rychlým přeběhem a regulátorem s rychlou odezvou, zajišťujícím konstantní i okamžitou teplotu při jakémkoli průtoku Primár TUV Výkon 200 kW 200 kW Výpočtová teplota: 65/40°C 55/10 °C Konstrukční teplota: 85 °C 55 °C Výpočtový tlak: 600 kPa 900 kPa Konstrukční tlak: PN6 PN10 Dynamický tlak: -20 kPa - | De Dietrich FWPC 3027-250 | 1 | ks |  | 0
Příslušenství ohřívače FWPC, Přepínací trojcestný ventil De Dietrich EC680 o.č. 7606027 | De Dietrich EC680 | 1 | ks |  | 0
Čidlo teploty pro trojcestný ventil k ohřívači FWPC o.č. 7606028 | De Dietrich EC681 | 1 | ks |  | 0
Zásobník AKU 900 l, PN10, akumulační, ocel, vyroben na automatu, atyp viz výkres. Technická specifikace: Objem nádrže 900 litrů Maximální tlak nádrže 1,0 MPa Použitý materiál – nádrž ocel tl. plechu 6 mm Celkový průměr nádrže vč.izolace 990 mm Celková výška nádrže vč.nožiček 2250 mm Hrdla dle požadavku: 5 x DN 50 G2", 2 x 1/2“ (pro teploměr), 2 x 1/2“ (pro MaR) Hrdla jsou s vnitřním závitem zároveň s izolací. Další hrdla a změna jejich umístění je možno dle požadavku.Nádrž je v provedení vč. CELLA PV na zip, PU izolace v síle 100 mm s krycí koženkou standardně červené barvy. Izolace je v uvedeném provedení snímatelná. Součástí dodávky jsou teploměry. | KP Mark FE 900 Aku, Atyp | 1 | kpl |  | 0
Pneumatex Transfero TV 8.1 EH - Expanzní automat pro udržování tlaku pomocí čerpadla s integrovaným cyklonovým vaukovým odplyněním , s uvedením do provozu autorizovaným servisem. Zabezpečovací zařízení zajišťující vyrovnání objemu vody v otopném systému, včetně dopouštění a odpouštění, odplyňování topné vody, připojení na zpětné potrubí do kotlů dvěma trubkami s roztečí minimálně 500 mm. Jedna trubka slouží jako přívodní a druhá jako zpětná.Do automatu se připojuje doplňovací voda. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil pro odplynění a udržování tlaku. 1 přepouštěcí ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení. Ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení. 1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody. Elektrický příkon 230 V, 1,4 kW. PN 10 Výška zařízení od základu 920 mm, šířka 500 mm, hloubka 530 mm. Technické údaje Objem nádoby [m3] 0,05 Vodní objem (∆t = 60 °C) [m3] 9,0 Instalovaný topný výkon [kW] 900 Maximální pracovní tlak [bar] 5,0 Statická výška [m] 36 Včetně uvedením do provozu autorizovaným servisem | Pneumatex Transfero TV 8.1 EH | 1 | kpl |  | 0
Pneumatex Primární membránová expanzní nádoba k automatické expanzi se stálým plynovým polštářem, s butylovým vakem, pro topné soustavy. Nádoba o objemu 500 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 6 bar, připojení 5/4" barva nádoby - modrá - Vak s odvzdušněním, nádoba s vypouštěním kondenzátu ve spodní části. - Nohy pro montáž na podlahu (TG, TG...E). - Butylový vak airproof, vyměnitelný | Pneumatex Transfero TU 500 | 1 | kpl |  | 0
Pneumatex Membránová expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem, s butylovým vakem, pro topné soustavy o objemu 25 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 6 bar, připojení 3/4" barva nádoby - modrá | Pneumatex SD 25/6 | 2 | ks |  | 0
Pneumatex Membránová expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem, s butylovým vakem, pro topné soustavy o objemu 50 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 6 bar, připojení 3/4" barva nádoby - modrá | Pneumatex SD 50/6 | 1 | ks |  | 0
Expanzní kulový kohout se šroubením 3/4 x 3/4", s vypouštěním pro expanzní nádobu | Pneumatex DLV | 3 | ks |  | 0
Expanzní kulový kohout se šroubením 5/4 x 5/4", s vypouštěním pro expanzní nádobu | Pneumatex DLV | 0 | ks |  | 0
Oddělovací člen expanzní nádoby | Pneumatex Pleno Ba DN 15 | 1 | ks |  | 0
Vodoměr DN 20, Q=1,5m3/h, s impulsním výstupem, pro studenou vodu, včetně šroubení |  | 1 | ks |  | 0
Úprava topné vody, objem vody v otopné soustavě 9,0 m3. Před odstávením původní kotelny cca 2 měsíce, bude provedeno osazení odkalovacích mag. Jemných filtrů a vstřiku čistících chemikálií. Čištění otopné soustavy bude ukončeno po úplném vyčištění. Podrobně viz příloha č. 5 Návrh opatření pro stabilizaci provozní vody topného systému – Ve Smečkách, Praha 1
Vysoce účinná čistící směs s neutrálním PH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů a topných systémech, základní dávkování 5% | AV-EQUEN, Ultima Q803 | 450 | ks |  | 0
Multifunkční měřitelný inhibitor koroze pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly - preventivní ochranná vrstva před vypuštěním systému | AV-EQUEN, Ultima Q100 Basic Quattro | 36 | ks |  | 0
Odkalovací magnetický filtr s vnitřním magnetem, s filtrační vložkou 100 mirkonů, pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení DN80, přirubové, včetně protipřírub | AV-EQUEN, Ultima RD2 DN80 | 2 | ks |  | 0
Plně automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15odH | AV-EQUEN, AVDK 1000 Comfort Permanent Auto | 1 | ks |  | 0
Náhradní náplň pro demineralizační jednotku řady 1000, prvotní naplnění systému | AV-EQUEN, AVDK NP 1000 | 9 | ks |  | 0
Multifunkční měřitelný inhibitor koroze pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly - ochranná provozní vrstva | AV-EQUEN, Ultima Q100 Basic Quattro | 36 | ks |  | 0
Služby zahrnující dopravu, odvoz a likvidaci čistící a preventivní směsi, uvedení demineralizační jednotky do provozu |  | 1 | kpl |  | 0
Separátor nečistot a kalů, DN 100, přírubové připojení PN 16. Cyklónová separace, s okalovacím kohoutem, vodorvná montáž, se spolehlivým automatickým odvzdušňovacím ventilem bez úkapů. Provoz 0-10 bar, -10°C-110°C. | Pneumatex Zeparo G-Force ZG | 1 | ks |  | 0
Rozdělovač a sběrač, svařenec, vyroben na stavbě, včetně tepelné izolace, viz výkresová část |  | 1 | kpl |  | 0
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků průtok 30 m3, připojení DN 250, včetně protipřírub a tepelné izolace | ETL HVDT V | 1 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA3 65-80 F (230 V), kotlové PN 10 se šroubením Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 40,2 m3/hod Dispoziční tlak: 80 kPa Pracovní bod: K1,2 17,0 m3/hod / 60 kPa; Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 65 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 65-80 F | 2 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA3 25-60 (230 V), PN 10 s čerpadlovým šroubením Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně šroubení): Jmenovitý průtok 9,2 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní bod: UT4 1,8 m3/hod / 25 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: G 6/4 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 25-60 | 1 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA3 32-60 (230 V), PN 10 s čerpadlovým šroubením Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně šroubení): Jmenovitý průtok 10,1 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní body: UT1, UT2 2,9 m3/hod / 25 kPa UT7 3,5 m3/hod / 25 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: G 2 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 32-60 | 3 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA3 40-60 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 16 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní body: UT6 6,5 m3/hod / 25 kPa TV 7,0 m3/hod / 20 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 40 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 40-60 F | 2 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA3 65-60 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 36,2 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní body: UT3, UT9 15,5 m3/hod / 25 kPa; Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 65 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 65-60 F | 2 | kpl |  | 0
Stávající (oceňuje se demontáž a následná monáž) Oběhové čerpadlo MAGNA3 65-120 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 49 m3/hod Dispoziční tlak: 120 kPa Pracovní bod: 27,1 m3/hod / 40 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 65 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 65-80 F | 0 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo MAGNA1 32-60 (230 V) N, PN 10, provedení nerez, se šroubením Oběhové čerpadlo cirkulace teplé vody pro jmenovité parametry (včetně šroubení): Jmenovitý průtok 9,2 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní body: křivka 4 ; Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: G 2 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit Energeticky účinné oběhové čerpadlo pro základní aplikace a náhrady čerpadel. Provoz dle 9 řídicích křivek (proporcionální nebo konstantní tlak, konstantní otáčkové stupně). Čerpadlo umožňuje jednoduchou komunikace se systémy MaR (vzdálený start/stop a poruchová hlášení) U zdvojených čerpadel jsou dostupné následující provozní režimy - střídavý provoz a záložní provoz. •Monitorování provozu pomocí poruchového relé •Digitální vstup pro vzdálený start/stop čerpadla •Nepřetržitý provoz a zkrácení prostojů pomocí funkce bezdrátové komunikace zdvojených čerpadel •Vysoká energetická účinnost •Snadné nastavení a ovládání pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní •Žádná údržba díky zapouzdřenému rotoru | Grundfos MAGNA1 32-60 N | 1 | kpl |  | 0
Pojistný ventil závitový membránový Meibes KD 5/4" x 6/4", 500 kPa otevírací přetlak, o.č. 693240.50 | Meibes KD | 2 | ks |  | 0
Dvoucestné, trojcestné a směšovací ventily se servopohony - dodává M+R
Trojcestný směšovací ventil DN 25, kvs 6,3 včetně protipřírub a se servopohonem, dodávka M+R (pouze montáž) | SIEMENS VXF32.25-6.3 | 1 | kpl |  | 0
Trojcestný směšovací ventil DN 25, kvs 10 včetně protipřírub a se servopohonem, dodávka M+R (pouze montáž) | SIEMENS VXF32.25-10 | 2 | kpl |  | 0
Trojcestný směšovací ventil DN 40, kvs 25 včetně protipřírub a se servopohonem, dodávka M+R (pouze montáž) | SIEMENS VXF32.40-25 | 1 | kpl |  | 0
Trojcestný směšovací ventil DN 65, kvs 63 včetně protipřírub a se servopohonem, dodávka M+R (pouze montáž) | SIEMENS VXF32.65-63 | 2 | kpl |  | 0
Přírubové armatury
Gumové kompenzátory přírubové, DN 32, PN 16, vč. protipřírub | Ivar BRA.F 8.500 | 2 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 40, PN 16, vč. protipřírub | Ivar BRA.F 8.500 | 8 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 50, PN 16, vč. protipřírub | Ivar BRA.F 8.500 | 2 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 100, PN 16, vč. protipřírub | Ivar BRA.F 8.500 | 4 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 65, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=275, vč. protipřírub | KSB BOAX-S | 0 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 80, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=500, vč. protipřírub | KSB BOAX-S | 6 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 100, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=750, vč. protipřírub | KSB BOAX-S | 11 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 125, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=1650, vč. protipřírub | KSB BOAX-S | 0 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 200, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=5300, vč. protipřírub | KSB BOAX-S | 0 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mezipřírubový, DN 80, PN 10 disk:kov, utěsnění pomocí desky, zatížené pružinou popř. kuželkou vedenou skrze vodící čepy, vč. protipřírub | KSB BOA-RVK | 2 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mezipřírubový, DN 100, PN 10 disk:kov, utěsnění pomocí desky, zatížené pružinou popř. kuželkou vedenou skrze vodící čepy, vč. protipřírub | KSB BOA-RVK | 2 | ks |  | 0
Filtr přírubový DN 80, PN 6; pro topné systémy; standartní síto z nerez oceli; s vypouštěcím šroubem, kv=149, vč. protipřírub | KSB BOA-S | 0 | ks |  | 0
Filtr přírubový DN 125, PN 6; pro topné systémy; standartní síto z nerez oceli; s vypouštěcím šroubem, kv=347 | KSB BOA-S | 0 | ks |  | 0
TA STAF Vyvažovací ventil přírubový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 8 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 65, kvs = 85, vč. protipřírub | TA STAF | 4 | ks |  | 0
TA STAF Vyvažovací ventil přírubový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 8 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 80, kvs =120, vč. protipřírub | TA STAF | 0 | ks |  | 0
Příruby přivařovací s krkem DN 25, PN 16 ČSN 13 1229 |  | 0 | ks |  | 0
Příslušenství pro přírubové spoje-šrouby s matkou a podložkami, těsnění |  | 1 | kpl |  | 0
Armatury závitové
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 3/8" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 1/2" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 3/4" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 35, pro teploty max 185, dimenze G 1" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 5/4" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 1/2" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 3/4" | GiacominiR910 | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 1" | GiacominiR910 | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 5/4" | GiacominiR910 | 3 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 6/4" | GiacominiR910 | 14 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 2" | GiacominiR910 | 13 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 16, dimenze G 1" | GiacominiR60 | 0 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 16, dimenze G 5/4" | GiacominiR60 | 1 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 10, dimenze G 6/4" | GiacominiR60 | 5 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 10, dimenze G 2" | GiacominiR60 | 2 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 3/4" | GiacominiR74A | 0 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 6/4" | GiacominiR74A | 1 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 2" | GiacominiR74A | 1 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 1/2" | GiacominiR608 | 42 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 3/4" | GiacominiR608 | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout zahradní na hadici; provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 1/2" |  | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout zahradní na hadici; provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 3/4" |  | 0 | ks |  | 0
závitový pryžový kompenzátor DN 25, PN 10 | Ivar BRA.T 8.500 | 0 | ks |  | 0
Ruční odvzdušnění prostřednictvím baňky se svedeným potrubím 3/8"; ukončeno 1,5 m nad podlahou; osazeno 3/8" kulovým kohoutem |  | 24 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 20 (3/4"), kvs = 5,7 | TA STAD | 0 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 32 (5/4"), kvs = 14,2 | TA STAD | 2 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 40 (6/4"), kvs = 19,2 | TA STAD | 3 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 50 (2"), kvs = 33,0 | TA STAD | 2 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 3/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 1", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 2 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 6/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 2"; max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 10 | ks |  | 0
Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem; mosaz max. provozní tlak 16 bar; 110 °C; dimenze 1" - 6/4" | anis | 0 | ks |  | 0
Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem; mosaz max. provozní tlak 16 bar; 110 °C; dimenze 5/4" - 2" | anis | 0 | ks |  | 0
Teploměry, manometry
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 60 |  | 10 | ks |  | 0
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 100 |  | 10 | ks |  | 0
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 250 |  | 2 | ks |  | 0
Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 1 | kpl |  | 0
Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 1 | kpl |  | 0
Diferenční pístový tlakoměr - HIRLEKAR Precision 300 DPG-GS-A-3.5-4N-1-SS-F-B-11-(0-60 kPa) tělo přístroje: Al-slitina velikost: 3,5" (80mm) připojení: In-line (protilehle z boků), vyšší tlak zleva, závit 1/4" NPT vnitřní kastle nerez, minerální sklo v pryžovém rámečku těsnění: pryž NBR (Buna-N) 1x kontakt SPST s konektorem DIN 43650 rozsah 0-60 kPa | MM group s.r.o. | 2 | kpl |  | 0
Zkosený návarek (60°, proti směru proudění) 1/2" s jímkou 100mm, závit G1/2", pro snímače teploty MaR |  | 20 | ks |  | 0
Potrubí
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 3/8" |  | 60 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1/2" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 3/4" |  | 12 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 5/4" |  | 70 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 6/4" |  | 38 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 2" |  | 34 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 f 76/3,2 |  | 6 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 89/3,6 |  | 12 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 108/4,0 |  | 26 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 133/4,5 |  | 6 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 159/4,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 219/6,3 |  | 0 | m |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 10, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě), dle potřeb montážní firmy |  | 1 | kpl |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu |  | 60 | kg |  | 0 | 47.52
Tepelné izolace potrubí z kamenné vlny odolávající teplotě alespoň +250 °C - Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů , se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Izolační pouzdra doporučujeme v příčném směru (po obvodě) stáhnout hliníkovou samolepící páskou. Obvykle na třech místech na běžný metr délky pouzdra, u větších průměrů se izolační tubus stahuje častěji. Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ = 0,036 W.m-1.K-1. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů).
vnítřní Ø / tloušťka izolace
Ø 15/20 (tr. 3/8") | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 22/20 (tr. 1/2") | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 28/20 (tr. 3/4") | ROCKWOOL800 | 14 | m |  | 0
Ø 35/20 (tr. 1") | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 42/30 (tr. 5/4") | ROCKWOOL800 | 78 | m |  | 0
Ø 48/40 (tr. 6/4") | ROCKWOOL800 | 44 | m |  | 0
Ø 60/40 (tr. 2") | ROCKWOOL800 | 40 | m |  | 0
Ø 76/40 | ROCKWOOL800 | 8 | m |  | 0
Ø 89/60 | ROCKWOOL800 | 18 | m |  | 0
Ø 108/60 | ROCKWOOL800 | 34 | m |  | 0
Ø 133/80 | ROCKWOOL800 | 10 | m |  | 0
Ø 159/80 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 219/80 | PAROC | 0 | m |  | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 50 mm |  | 8 | ks |  | 0
Odkouření kotlů C 330 je společné, kouřovod DN315 je veden komínovým průduchem o průměru 450. Specifikace je pouze orientační, před objednáním znovu zaměřit, některé tvarovky jsou vyráběny (upraveny) na míru na stavbě
Komíny a kouřovody- provedení pro kondenzační kotle, tj. plynotěsné a vodotěsné. Kouřová cesta ze systému plastových vložek z polypropylenu (PP) kde kvalita odpovídá normě Systémové komíny s plastovými vložkami dle ČSN EN 14471 | Brilon
Komínová sada sdruž.odvodu spalin pro kaskádu 2 kotlů DN 315-250 (dle potřeby upravena na míru) obshahuje: 1x kontrolní kus s odvodem kondenzátu DN 315 2x trubku DN 315s obbočkou na DN 250 2x koleno 45° DN 250 2x kontrolní koleno DN 250x87° 2x kotlový adaptér 250 | Brilon | 1 | kpl |  | 0
Trubka DN250x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | o.č. 52100182 | 2 | ks |  | 0
Trubka DN250x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | o.č. 52100184 | 1 | ks |  | 0
Trubka DN250x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 52100186 | 0 | ks |  | 0
Redukce hrdlová centrická ø 200/250 mm | o.č. 52105468 | 2 | ks |  | 0
Koleno DN315x30° PP pro odvod spalin komínem | o.č. 52100292 | 1 | ks |  | 0
Trubka DN 315x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | o.č. 52100192 | 3 | ks |  | 0
Trubka DN 315x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | o.č. 52100194 | 1 | ks |  | 0
Trubka DN 315x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | o.č. 52100196 | 12 | ks |  | 0
Patní koleno s podpěrou DN315 s opěrnou kolejí SS | o.č. 52106208 | 1 | ks |  | 0
Distanční objímka DN 315, nerez pro odvod spalin komínem | o.č. 52106059 | 12 | ks |  | 0
Komínový poklop DN 315 nerezový s vyústěním nerez, včetně upevnění | o.č. 52108559 | 1 | ks |  | 0
Komínová zděř DN 400/250, nerez | o.č. 52106559 | 1 | ks |  | 0
Kryt zděře DN 400, materiál nerez | o.č. 52106459 | 2 | ks |  | 0
Centrocerin mazací prostředek, tuba 50 ml | o.č. 52100064 | 3 | ks |  | 0
Trubka třísložková DN350/400 |  | 0 | m |  | 0
Trubka DN350 |  | 0 | m |  | 0
Koleno s kontrolním otvorem DN 250x87° |  | 0 | ks |  | 0
Koleno DN 250x45° PP pro odvod spalin |  | 0 | ks |  | 0
Koleno DN 250x90° PP pro odvod spalin |  | 0 | ks |  | 0
Koleno DN 350/400x90° PP pro odvod spalin |  | 0 | ks |  | 0
Patní koleno s podpěrou DN 350/400 |  | 0 | ks |  | 0
Odkanalizování odkouření před kotlem, potrubí DN 32 včetně tvarovek svést přes sifon do neutralizačního boxu |  | 1 | kpl |  | 0
VZT kotelny
VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu
Větrací mřížka neuzaviratelná s vnitřím otvorem 460 x 390 mm |  | 2 | kpl |  | 0
Větrací mřížka neuzaviratelná s vnitřím otvorem DN 250 mm |  | 2 | kpl |  | 0
Potrubí čtyřhranné pozink - podíl tvarovek 30 % |  | 4 | m2 |  | 0
Potrubí kruhové pozink, DN 200, podíl tvarovek 30% |  | 2 | m |  | 0
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí - EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska kuličková. Třída izolace B, krytí IP44. Pracovní teplota -20 °C až +40 °C. - Motory jsou regulovatelné potenciometrem umístěným ve svorkovnici nebo externím regulátorem otáček REB-Ecowatt. Otáčky je také možno regulovat lineárně signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti nebo CO2 otáčky [min-1]-2470 průtok [m3/h] 1000 příkon [W] 99 proud [A] 0,66 teplota [°C] -20 až +40 akust. tlak [dB(A)] 46/34/53 připojení ø [mm] 200 hmotnost [kg] 8,7 | ELEKTRODESIGN TD SILENT ECOVAT TD-1000/2200 | 1 | ks |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu |  | 4 | kg |  | 0
Rozvody vody
Vodoměr použit stávající, pokud vyhovuje |  | 1 | kpl |  | 0
Filtr na vodu SYR Ratio FR DN20 filtr se zpětným proplachem, pro vodu do teploty 30 °C. Nerezové síto s hrubostí 90 micronů. | SYR | 1 | kpl |  | 0
Redukční ventil na studenou vodu, DN 40, 8,3 m3/hod, s manometrem 0-10 bar | SYR 315 AB | 1 | kpl |  | 0
Omezovač teploty cirkulace teplé vody MTCV DN 25 | Danfoss | 0 | ks |  | 0
Přechod na stávající rozvod - úprava |  | 3 | kpl |  | 0
Potrubí z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojovaná lisováním na lisovacích čelistích |  |  |  |  | 0
Trubka nerez Ø 15x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 18x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 22x1,0 | Sanha-NiroSan | 20 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 28x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 35x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 42x1,5 | Sanha-NiroSan | 20 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 54x1,5 | Sanha-NiroSan | 40 | m |  | 0
Tvarovky z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojované lisováním na lisovacích čelistích (kolena, T-kusy, redukce, spojky, závitové kusy a ostatní tvarovky), dle potřeb montážní firmy | Sanha-NiroSan | 1 | kpl |  | 0
Hostalénová trubka PPR, 32x5,4; PN 20 |  | 0 | m |  | 0
Hostalénová trubka PPR, 50x8,4; PN 20 |  | 0 | m |  | 0
PPR tvarovky |  | 0 | kpl |  | 0
Nosné korýtko pro potrubí Ø 32 |  | 0 | m |  | 0
Nosné korýtko pro potrubí Ø 50 |  | 0 | m |  | 0
Mosazný mezikus na potrubí teplé vody 6/4", 200 mm, pro M+R |  | 0 | kpl |  | 0
Mosazný mezikus na potrubí cirkulace teplé vody 1", 200 mm, pro M+R |  | 0 | kpl |  | 0
0
Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 6 mm, Ø 22, hadice se samolepící páskou, na potrubí dopouštěné vody do soustavy ÚT | Armaflex Ace | 20 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 9 mm, Ø 54, hadice se samolepící páskou, na potrubí studené vody | Armaflex Ace | 22 | m |  | 0
Potrubní pouzdra vyráběné unikátní technologií z kamenné vlny v AS kvalitě, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou a v délce 1 m. Jsou určena pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C
Ø 15/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 18/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 22/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 28/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 35/30 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 42/30 | ROCKWOOL800 | 18 | m |  | 0
Ø 54/30 | ROCKWOOL800 | 24 | m |  | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 50 mm |  | 1 | ks |  | 0
Kanalizace v kotelně - potrubí včetně tvarovek, tvarovky dle potřeb montážní firmy
Trubka PVC s hrdlem Ø 32, včetně tvarovek | HT | 40 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 50, včetně tvarovek | HT | 15 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 75, včetně tvarovek | HT | 25 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 100, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 125, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 150, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Kolenový sifon Ø 32, složeno z tvarovek |  | 2 | ks |  | 0
Kolenový sifon Ø 50, složeno z tvarovek |  | 2 | ks |  | 0
Kolenový sifon Ø 75, složeno z tvarovek |  | 2 | ks |  | 0
Hrdlo 50/32 |  | 2 | ks |  | 0
Hrdlo 50/70 |  | 2 | ks |  | 0
Hrdlo 100/70 |  | 2 | ks |  | 0
Vpusť podlahová HL plastovás vodorovným odtokem DN75 , s izolačním límcem, revizním čistícím otvorem a sítkem na nečistoty. Sifonová vložka -výška vodního uzávěru 60mm | HL 72.1K | 2 | ks |  | 0
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokema zápachovým uzávěrem | HL510N-3000 | 1 | ks |  | 0
Montážní mazivo |  | 0.4 | kg |  | 0
Zkouška těsnosti kanalizace vodou |  | 1 | kpl |  | 0
Pročištění ležatých svodů a vpustí |  | 1 | kpl |  | 0
Spojovací a těsnící materiál dle spotřeby |  | 1 | kpl |  | 0
Montážní upevňovací a podpůrné systémy pro instalace dle potřeb | Hilti | 1 | kpl |  | 0
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Technické plyny, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Proti požární těsnění prostupů a/ realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky, nebo b/ dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a zároveň pouze v případech specifikovaných dále. Všechny prostupy budou řádně označeny |  | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Topná zkouška včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Spuštění a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
Autorizované měření spalin kotle |  | 1 | kpl |  | 0
Autorizované posouzení hluku kotelny včetně protokolu |  | 0 | kpl |  | 0
Dokumentace skutečného provedení technologie plynové kotelny |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
Demontáž hlavního zařízení: 2ks kotlů Hydrotherm typ Multitemp MV, každý o výkonu 480 kW, 2ks zásovníků TV o objemu 2x500 l, 1 ks automatický expanzomat 1 ks HVDT; 1 kpl rozdělovač a sběrač DN 300x5000 mm; 1 kpl rozdělovač a sběrač DN 300x3000 mm; |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáž 9ti okruhů vč. armatur, směšovacích ventilů a oběhových čerpadel |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáž potrubí <DN50 |  | 180 | m |  | 0
Demontáž potrubí >DN50 |  | 260 | m |  | 0
Demontáž elektro, M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Roztřídění a ekologická likvidace původní technologie |  | 15 | kontejner |  | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
Montáže celkem |  |  |  |  | 0
Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  |  | 0
Celkem za část technologie včetně DPH 21% |  |  |  |  | 0

## Plyn
Výkaz výměr - plynovod |  |  |  |  | Příloha č.2
Plynová kotelna Ve Smečkách 801/33
Druh | Dodavatel | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
Před započetím prací uzavřít HUP pro kotelnu a prověřit těsnost, vyčistit filtr |  | 1 | kpl |  | 0
Venkovní část plynovodu
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0 povlakované typ Bralen; f 133/4,5, včetně tvarovek | Arcelor mittal | 12 | m |  | 0
Signalizační drát CY 6 mm2 |  | 12 | m |  | 0
Reflexní folie, šířka 30 cm |  | 25 | m |  | 0
Potrubí osazené v zemi musí být v provedení s izolací proti zemní vlhkosti, a musí mít atest vhodnosti. Doizolování spojů bude provedeno dle postupů určených výrobcem potrubí. |  | 1 | kpl |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a 2x vrchní žlutá , včetně spotřebního materiálu |  | 1 | kg |  | 0
Vnitřní část plynovodu |  |  |  |  | 0
Plynoměr ELSTER G65, DN 50, použit stávající | Pražská plynárenská | 1 | kpl |  | 0
Impulsní snímač spotřeby zemního plynu pro G65 |  | 0 | ks |  | 0
Přepočítávač plynu Elcor 94, použit stávající |  | 1 | kpl |  | 0
Dvoucestné klapky se servopohony - dodává M+R
Uzavírací mezipřírubová klapka plynu bude (DN100,PN6), osazeno 2 ks servopohonů s havarijní uzavírací funkcí - pouze montáž | ABO VALVE 913B-100- + Belimo EF230A | 1 | ks |  | 0 | 7959
Mezipřírubová klapka, DN100, medium plyn, včetně protipřírub | G610B-G0100 | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, plnoprůtokový, ovládání žlutou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 1/2" | Giacomini R950 | 4 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, plnoprůtokový, ovládání žlutou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 2" | Giacomini R950 | 4 | ks |  | 0
Plynový filtr, odlučivost 50 µm, dimenze G 2", Hutira GF050 | Hutira GF050 | 2 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 2" | anis | 2 | ks |  | 0
Vzorkovací kulový kohout plynový GPL přímý vnitřní závit 1/2" |  | 2 | ks |  | 0
Manometr sada: Manometr 0 - 6 kPa, typ 313/311 D 160; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 2 | kpl |  | 0
Potrubí
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1/2" |  | 16 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 3/4" |  | 0 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 6/4" |  | 0 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 2" |  | 12 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 f 76/3,2 |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová bezešvé 11353 Ø 89/3,6 |  | 0 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 108/4 |  | 1 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 133/4,5 |  | 10 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 159/4,5 |  | 5 | m |  | 0
Dno 159/4,5 |  | 2 | ks |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, dle potřeb montážní firmy |  | 1 | kpl |  | 0
Chráničky f 219/4,5 |  | 2 | m |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a 2x vrchní žlutá , včetně spotřebního materiálu |  | 15 | kg |  | 0
Montážní systémy pro instalace, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Technické plyny, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Vybavení kotelny
přenosný hasicí přístroj PHP s náplní CO2 – 5kg; pěnotvorný prostředek, nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů; lékárnička pro první pomoc; bateriová svítilna; přenosný detektor úniku plynu detektor CO |  | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška plynovodu, výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0
Seznam požadovaných dokladů po výměně technologie kotelny
- revizní knihy pro jednotlivé kotle č. K1 až Kx - protokol o vpuštění plynu ze dne … - zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a protokol o pevnosti a těsnosti plynovodů - revizní zpráva o spalinové cestě vč. Technické zprávy - zpráva o revizi elektrické instalace viz dodávka M+R - zápis o uvedení kotlů do provozu obsahující údaje o provedených zkouškách a nastavení bezpečnostních a havarijních prvků kotle, údaje o změřeném obsahu CO, autorizované měření spalin - zpráva o proplachu v rekonstruovaných rozvodech studené a teplé vody - zpráva o proplachu v rekonstruovaných rozvodech ÚT - protokol o tlakové zkoušce rozvodů SV, TV a ÚT - protokol o provedené topné zkoušce (24 hodin ventily naplno, čerpadla v provozu po 24 hodin. Součástí zkoušky je hydraulické vyvážení soustavy) - protokol o nastavení vyvažovacích prvků s uvedením skutečných hodnot - protokol o provozní 72 hodinové zkoušce bez provozních přestávek - protokol o předepsané kvalitě vody v topném systému - protokol o vyčištění filtrů po zkouškách - protokol o autorizovaném měření plynných emisí (CO a Nox v komíně, účinnosti), o kontrole a čištění spalinové cesty - revizní zpráva spalinové cesty - prohlášení o likvidaci a uložení odpadů (nebezpečných, stavebních, kovů) - prohlášení o ponechaných starých zařízeních na kotelně - Zápis o odborné prohlídce kotelny. Vyhl. 91/1993 Sb. §16 - Provozní řád kotelny. Vyhláška 91/93 Sb. § 10 - úprava stávajícího zajišťuje provozovatel - Zápis o kontrole hasicích přístrojů. Vyhl. 246/2001 Sb - Návody k obsluze plynových spotřebičů - Protokol o kalibraci stabilního detektoru CH4. - Výchozí revize tlakových nádob. ČSN 69 0012, čl.90 - Pasport tlakových nádob. ČSN 69 0010 část 7.2., ČSN 69 0012 čl.26 |  | 1 | kpl |  | 0
Dodávka |  |  |  |  | 0
Montáže |  |  |  |  | 0
Revize |  |  |  |  | 0
Celkem za část plynovodu bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celkem za část plynovodu včetně DPH 21% |  |  |  |  | 0

## MaR
Kódové označení | 1. Příslušenství De Dietrich | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
AD249 | AD249, příslušenství pro 1 směšovací okruh | ks | 3 |  | 0
AD281 | VM iSystem, regulátor pro 2 směšovací okruhy | ks | 2 |  | 0
AD281 | VM iSystem, regulátor pro 2 směšovací okruhy již instalovaný v okruhu katakomb | ks | 1 |  | 0
2017-01-01 | AD 218, čidlo teploty výstupní z kotlů, včetně jímky | ks | 1 |  | 0
2017-01-02 | AD 212, čidlo teploty do AKU nádrže | ks | 1 |  | 0
3.0 | Čidlo venkovní teploty, součást dodávky kotle K1 vč. regulátoru I systém | ks | 0
6.1, 7.1, 9.1 | AD 199, čidlo teploty pro ÚT4, 6, 9 | ks | 3 |  | 0
| AD 199, čidlo teploty | ks | 5 |  | 0
WX1 | AD124, RX kabel komunikace kotlů | ks | 1 |  | 0
WX2 | AD134, RX kabel komunikace regulátoru VM iSystem ÚT6, 9 | ks | 1 |  | 0
| AD134, RX kabel komunikace regulátoru VM iSystem přípravou TV | ks | 1 |  | 0
WX3 | AD134, RX kabel komunikace regulátoru VM iSystem Katakomb, včetně úpravy na příslušnou délku cca 70 m | ks | 1 |  | 0
2. Čidla / Akční členy
0.1 | 625.974, Huba Control, tlakový spínač, 100 / 600 kPa | ks | 1 |  | 0
0.1 | 105836, Huba Control, kryt tlakového spínače | ks | 1 |  | 0
0.2, 1.0 | Regulátor teploty, 0 / +40°C, obj.č. 405 611 136 013, kontakt typ A | ks | 2 |  | 0
0.3 | R247, čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0
0.4 | XALJ 178, tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 |  | 0
0.5 | DHP4 CO, dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium CO | ks | 1 |  | 0
0.6 | DHP4, CH4 dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 |  | 0
0.7 | DHP4s, přídavný detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 |  | 0
0.8 | Stanice Pneumatex, součást dodávky technologie | ks | 0
0.9 | ABO VALVE 913B-100, DN100, klapka přívodu plynu | ks | 1 |  | 0
0.9 | DBK-2xEF, montážní sada pro osazení servopohonu | ks | 1 |  | 0
0.9 | EF230A, servopohon se zpětnou pružinou, napětí 230V AC | ks | 2 |  | 0
2017-02-02 | RAM-TW.2000M, +17 / +90°C, termostat příložný | ks | 1 |  | 0
5.2, 9.2 | VXF32.65-63, regulační armatura, DN65, Kvs 63 m3/h | ks | 2 |  | 0
5.2, 9.2 | SKB32.50, servopohon 3-bodový, napětí 230V | ks | 2 |  | 0
3.2, 4.2 | VXF32.25-10, regulační armatura, DN25, Kvs 10 m3/h | ks | 2 |  | 0
3.2, 4.2 | SKD32.50, servopohon 3-bodový, napětí 230V | ks | 2 |  | 0
6.2 | VXF32.25-6.3, regulační armatura, DN25, Kvs 6,3 m3/h | ks | 1 |  | 0
6.2 | SKD32.50, servopohon 3-bodový, napětí 230V | ks | 1 |  | 0
7.2 | VXF32.40-25, regulační armatura, DN40, Kvs 25 m3/h | ks | 1 |  | 0
7.2 | SKD32.50, servopohon 3-bodový, napětí 230V | ks | 1 |  | 0
3. Rozvaděč RA01
RA01 | Rozvaděčová skříň 600x1000x250 včetně montážního plechu | ks | 1 |  | 0
PVA | PVA82.3/230, poruchová signalizace | ks | 1 |  | 0
PVA | PVA, rámeček pro poruchovou signalizaci PVA82.3/230 | ks | 1 |  | 0
HR1 | Doutnavka 230V AC, zelená | ks | 1 |  | 0
SA1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0
SB1 | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0
SM1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0
SM2 - 9 | Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 8 |  | 0
AR1 | 2. pólový vypínač, 230V AC, 32A | ks | 1 |  | 0
FU1, 2, 3, 4, 05, 06 | Svorka pojistková 230V | ks | 6 |  | 0
FB09, 4, FM1, F1, 2 | Jistič 6A/1/B | ks | 5 |  | 0
FM2, 5, 7, 9, 11, 12 | Jistič 4A 1/C | ks | 6 |  | 0
FM3, 4, 6, 8 | Jistič 2A 1/C | ks | 4 |  | 0
FB1, 2, 3, FL1, FR2 | Jistič 10A/1/B | ks | 5 |  | 0
FB5, FR1 | Proudový chránič 6A/2/0,03A | ks | 2 |  | 0
FB08 | Proudový chránič 10A/2/0,03A | ks | 1 |  | 0
FL2 | Proudový chránič 16A/2/0,03A | ks | 1 |  | 0
GSM | GSM komunikátor 2DI, včetně napaječe (SIM kartu si zajistí uživatel) | ks | 1 |  | 0
KB1, 2, KP1, 2, K08 KM3 - 12 | Relé, 6A, cívka 230V, 2x kontakt P, včetně patice | ks | 14 |  | 0
KM1, 2, KB3 | Výkonové relé 6A, cívka 230V, 1x kontakt ZAP | ks | 3 |  | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 |  | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 |  | 0
| Sběrnice, Řadové svorky, Pomocný materiál, Zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Kódové označení | 4. Seznam kabelů | MJ | Počet |  | Cena celkem
WR01 | CYKY-J 3x6 : Přívod pro rozvaděč RA01 | m | 40 |  | 0
WB1 | CYKY-J 3x1,5 : Kotel K1, silový přívod | m | 15 |  | 0
WB2 | CYKY-J 3x1,5 : Kotel K2, silový přívod | m | 15 |  | 0
WB3 | CYKY-J 3x1,5 : Stanice FWPC | m | 20 |  | 0
WB4 | CYKY-J 3x1,5 : Regulátor VM iSystem | m | 25 |  | 0
WB5 | CYKY-J 3x1,5 : Zásuvka pro DEM, demineralizační zařízení | m | 10 |  | 0
WS1 | CYSY-J 2x0,75 : Kotel K1, povolení provozu | m | 15 |  | 0
WS2 | CYSY-J 7x0,75 : Kotel K1, ovládání čerpadel | m | 15 |  | 0
WS3 | CYSY-J 4x0,75 : Kotel K2, ovládání čerpadel | m | 15 |  | 0
WS4 | CYSY-J 2x0,75 : Regulátor VM iSystem, ovládání čerpadel | m | 25 |  | 0
WM1 | CYKY-J 3x1,5 : M1 - Ventilátor kotelna | m | 25 |  | 0
WM2 | CYSY-J 3x1 : M2 - Čerpadlo ohřev TUV | m | 8 |  | 0
WMB3 | CYSY-J 5x1 : M3 - Čerpadlo ÚT1 - větev "D" silový přívod + porucha | m | 15 |  | 0
WMS3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3 - Čerpadlo ÚT1 - větev "D" ovládání start / stop | m | 15 |  | 0
WMB4 | CYSY-J 5x1 : M4 - Čerpadlo ÚT2 - větev "B" silový přívod + porucha | m | 16 |  | 0
WMS4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4 - Čerpadlo ÚT2 - větev "B" ovládání start / stop | m | 16 |  | 0
WMB5 | CYSY-J 5x1 : M5 - Čerpadlo ÚT3 - větev "C" silový přívod + porucha | m | 17 |  | 0
WMS5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5 - Čerpadlo ÚT3 - větev "C" ovládání start / stop | m | 17 |  | 0
WMB6 | CYSY-J 5x1 : M6 - Čerpadlo ÚT4 - větev "E" silový přívod + porucha | m | 18 |  | 0
WMS6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6 - Čerpadlo ÚT4 - větev "E" ovládání start / stop | m | 18 |  | 0
WMB7 | CYSY-J 5x1 : M7 - Čerpadlo ÚT6 - větev "C1" silový přívod + porucha | m | 20 |  | 0
WMS7 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M7 - Čerpadlo ÚT6 - větev "C1" ovládání start / stop | m | 20 |  | 0
WMB8 | CYSY-J 5x1 : M8 - Čerpadlo TV VZT - větev "TV7" silový přívod + porucha | m | 21 |  | 0
WMS8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M8 - Čerpadlo TV VZT - větev "TV7" ovládání start / stop | m | 21 |  | 0
WMB9 | CYSY-J 5x1 : M9 - Čerpadlo ÚT9 - větev "A" silový přívod + porucha | m | 23 |  | 0
WMS9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M9 - Čerpadlo ÚT9 - větev "A" ovládání start / stop | m | 23 |  | 0
WMB11 | CYSY-J 5x1 : M11 - Čerpadlo kotel K1 silový přívod + porucha | m | 15 |  | 0
WMS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Čerpadlo kotel K1 ovládání start / stop | m | 15 |  | 0
WY11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Čerpadlo kotel K1 řízení otáček | m | 5 |  | 0
WMB12 | CYSY-J 5x1 : M12 - Čerpadlo kotel K1 silový přívod + porucha | m | 15 |  | 0
WMS12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Čerpadlo kotel K1 ovládání start / stop | m | 15 |  | 0
WY12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Čerpadlo kotel K1 řízení otáček | m | 5 |  | 0
WS01 | CYSY-J 3x0,5 : 0.1 - Tlak TV | m | 14 |  | 0
WS02 | CYSY-J 3x0,5 : 0.2 - Kotelna prostorová teplota | m | 5 |  | 0
WS03 | CYSY-J 2x0,5 : 0.3 - Kotelna čidlo zaplavení | m | 14 |  | 0
WS04 | CYSY-J 3x0,5 : 0.4 - Kotelna stop tlačítko | m | 20 |  | 0
WB05 | CYSY-J 3x0,5 : 0.5 - Detektor koncentrace CO kotelna, silový přívod | m | 15 |  | 0
WS05 | CYSY-J 2x0,5 : 0.5 - Detektor koncentrace CO kotelna, výstupy | m | 15 |  | 0
WB06 | CYSY-J 3x0,5 : 0.6 - Detektor koncentrace CH4 kotle K1 K2, silový přívod | m | 8 |  | 0
WS06 | CYSY-J 4x0,5 : 0.6 - Detektor koncentrace CH4 kotel K1 K2, výstupy | m | 8 |  | 0
WS07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.7 - Přídavný detektor koncentrace CH4, ventil přívod plynu | m | 15 |  | 0
WB08 | CYKY-J 3x1,5 : 0.8 - Zásuvka pro stanici Pneumatex | m | 10 |  | 0
WS08 | CYSY-J 2x0,5 : 0.8 - Stanice Pneumatex, porucha | m | 10 |  | 0
WS09 | CYKY-J 3x1,5 : 0.9 - Ventil přívod plynu | m | 27 |  | 0
WS10 | CYKY-J 3x1,5 : 1.0 - Kotelna prostorová teplota | m | 14 |  | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV výstup anuloid | m | 14 |  | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota TUV v AKU nádrži | m | 18 |  | 0
WS22 | CYSY-J 3x1 : 2.2 - Teplota TUV náběh cirkulace | m | 22 |  | 0
WS30 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.0 - Venkovní teplota Sever | m | 40 |  | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT1 - větev "D" teplota náběh | m | 15 |  | 0
WS32 | CYSY-J 4x0,75 : 3.2 - ÚT1 - větev "D" regulační armatura | m | 15 |  | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - ÚT2 - větev "B" teplota náběh | m | 16 |  | 0
WS42 | CYSY-J 4x0,75 : 4.2 - ÚT2 - větev "B" regulační armatura | m | 16 |  | 0
WS51 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.1 - ÚT3 - větev "C" teplota náběh | m | 17 |  | 0
WS52 | CYSY-J 4x0,75 : 5.2 - ÚT3 - větev "C" regulační armatura | m | 17 |  | 0
WS61 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - ÚT4 - větev "E" teplota náběh | m | 18 |  | 0
WS62 | CYSY-J 4x0,75 : 6.2 - ÚT4 - větev "E" regulační armatura | m | 18 |  | 0
WS71 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.1 - ÚT6 - větev "C1" teplota náběh | m | 20 |  | 0
WS72 | CYSY-J 4x0,75 : 7.2 - ÚT6 - větev "C1" regulační armatura | m | 20 |  | 0
WS91 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.1 - ÚT9 - větev "A" teplota náběh | m | 23 |  | 0
WS92 | CYSY-J 4x0,75 : 9.2 - ÚT9 - větev "A" regulační armatura | m | 23 |  | 0
WX3 | LAM DP 2x2x0,8 : Bus - Regulátor VM iSystém, Suterén, Katakomby | m | 60 |  | 0
Kódové označení | 5. Elektroinstalace | MJ | Počet |  | Cena celkem
| Zářivkové průmyslové svítidlo, 2x58W, IP54 | ks | 5 |  | 0
| Zářivková trubice 58W | ks | 10 |  | 0
| Startér 18-65W | ks | 10 |  | 0
| 1. pólový vypínač, 10A, 230V, montáž na povrch, IP44 | ks | 1 |  | 0
| Zásuvka, 16A, 230V, montáž na povrch, IP44 ( 2x el.instalace, 2x technologie ) | ks | 4 |  | 0
| Svorkovnicová krabice, 10A, 230V, montáž na povrch, IP44 | ks | 2 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 : Osvětlení svítidla | m | 35 |  | 0
| CYKY-J 2x1,5 : Osvětlení vypínač | m | 15 |  | 0
| CYKY-J 3x2,5 : Zásuvky 230V | m | 30 |  | 0
| Vodič CY 4 mm2 : Ochranné pospojování | m | 30 |  | 0
| Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku : Ochranné pospojení | ks | 15 |  | 0
6. Související dodávky
| Demontáž stávajícího zařízení včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
| Montáž kabelových tras, Zapojení přístrojů, Ochranné pospojení | kpl | 1 |  | 0
| Nastavení programového vybavení regulace De Dietrich | kpl | 1 |  | 0
| Oživování a test 1:1 | kpl | 1 |  | 0
| Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize, včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
| Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 3% | 0 | 0
| Režie | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0