- Technická specifikace:

Rozměry uvedené  jsou pouze orientační po prvotní prohlídce místa. Přesné rozměry budou k dispozici až po přesném zaměření výrobcem.

- Výtah - plošina:                              	 ONHP 160 – třída plošiny 1

frekvenční měnič

Nosnost :			160 kg

Dopravní rychlost :		0,15 m/s, frekvenční měnič

Dopravní zdvih :			cca 7900 mm

Hlava šachty			cca 2600 mm

Prohlubeň:			cca 2390 mm

Počet nástupišť:			3/3

Výška šachty:			cca 11700 mm

Rozměr  šachty vnější		1800 x 840 mm

Rozměr kabiny šxh 		1060 x 760 x 2100 mm

Provedení kabiny		ocelový rám, průchozí

Kabinové dveře			infrazávora

Kabina				průchozí 180°

Konstrukce šachty	zděná

Šachetní dveře			komaxit, ruční, 1000 x 2000 mm

Strojovna 			místnost v suterénu pod chodbou

Rozváděč			ve strojovně

Klec výtahu			kovový rám

Stroj výtahu, typ stroje:		hydraulický agregát

Jmenovitý proud  In:		11,3A

Jmenovitý výkon :		1,5 kW

Frekvenční měnič 		1,3 kW

Připojení:			3 NPE  400/ 230 V 50Hz – TN – C - S

Hlavní vypínač :			Uzamykatelný v plastové RV skříni u strojovny

Přívod				CYKY 4 x 4 mm,max. vzdál.od místa připojení cca 50m.

Jištění :				dle ČSN  33 2000 - 4 - 43 ,Jistič v RV skříni 25 A

Ochrana před úrazem el. 		samočinným odpojením od zdroje  dle ČSN 33 2000- 4-41

Proudem			malým napětím PELV    dle ČSN 33 2000-4-41, čl.  411.1.5.

Prostředí šachty a strojov.	dle ČSN EN 81-1 základní s teplotou  + 5° do  +  40° C.

Prostředí z hlediska úrazu

elektrickým proudem :		normální dle ČSN  33 2000-5-51,tabulka 51A

- Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry se mohou lišit podle skutečného provedení stavby.

- Uvedené rozměry kabin se mohou lišit  i podle použité podlahové krytiny, podhledu a obkladů stěn.

- Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory.