## Rekapitulace
KRYCÍ LIST - REKAPITULACE STAVBY
| Stavba: | Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě
| Místo: | Krnovská 2861/69, 746 01 Opava - Předměstí |  |  | Datum:
| Investor: | Státní zemědělský a investiční fond |  |  | IČ: | 48133981
| Oprávněná osoba |  |  |  | DIČ: | CZ48133981
| Sídlo: | Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Email:
Telefon:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
| Oprávněná osoba |  |  |  | DIČ:
Sídlo:
Email:
Telefon:
| Projektant: |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Základ daně |  | Výše daně
| DPH | 21% | 0 |  | 0
| Cena s DPH |  |  | CZK | 0
| Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: | Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě
| Místo: | Krnovská 2861/69, 746 01 Opava - Předměstí |  |  | Datum:
| Investor: | Státní zemědělský a investiční fond |  |  | IČ: | 48133981
| Oprávněná osoba |  |  |  | DIČ: | CZ48133981
| Sídlo: | Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Email:
Telefon:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
| Oprávněná osoba |  |  |  | DIČ:
Sídlo:
Email:
Telefon:
Místo: |  |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  |  | Zpracovatel:
Cena s DPH [CZK]
| Náklady z rozpočtů |  |  |  | 0
| Klimatizace - Chlazení / Topení |  |  |  | 0
| Elektro |  |  |  | 0

## Klimatizace
| Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě |  |  | Datum | 02/2025
Poř. | Popis | MN | MJ | Cena dodávka vč.montáže | CENA CELKEM
| Klimatizace - Chlazení / Topení |  |  |  | 0
Pokud je v textové nebo výkresové části projektu uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Vyjmenovaný výrobek je určením standardu a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a návrh dimenzí, množství doplňovaného chladiva, koncentrace chladiva a struktury kabeláže a měření a regulace apod. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dle certifikace Eurovent Certita Certification, které předloží investorovi. Zároveň si vypracuje výrobní dokumentaci na daný systém chlazení vč. posouzení dle ČSN EN 378 (posouzení na koncentrace chladiva). U vizuálně exponovaných výrobků je dodavatel povinen dodržet také vzhled, a veškeré tyto prvky před objednáním nechat odsouhlasit se zástupcem investora
1.NP
1.1 | Venkovní jednotka VRF s vysokou účinností na nízkou spotřebou | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 8,38; chladící výkon 22,4 kW
sezónní účinnost topení SCOP 5,19; topný výkon 22,4 kW
garantovaná operační teplota chlazení až do + 52°C (umístění na ploché střeše)
garantovaná operační teplota vytáěpní až do -25°C
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 76 / 77 dBA
rozměry: 1 793 × 1 208 × 770 mm, hmotnost 262 kg
napájení 3¬, 400 V, 50 Hz - jištění 20 A©
chladivo nehořlavé R410a
Standard: HITACHI RAS-8FSXNP2E
1.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 1,1 kW
hladina akustického tlaku maximálně 32 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 9 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.4FSRM
1.1b | Vnitřní jednotka nástěnná | 7 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 1,7 kW
hladina akustického tlaku maximálně 35 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.6FSRM
1.1c | Vnitřní jednotka nástěnná | 3 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 2,2 kW
hladina akustického tlaku maximálně 39 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.8FSRM
1.1d | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 2,8 kW
hladina akustického tlaku maximálně 39 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-1.0FSRM
1.1e | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 3,8 kW
hladina akustického tlaku maximálně 39 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-1.0FSRM (1.3HP)
| Ovladač nástěnný v českém jazyce | 13 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Rozbočovač R410A do výkonu 28 kW | 12 | ks | 0 | 0
Standard: HITACHI E-102SN4
| Izolované potrubí chladiva pro VRF s max. dimezí 19,05 / 9,52 mm | 127.4 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410a | 13 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm
| Plastový krycí systém vč. tvarovek 120x75 mm Arti | 8 | bm | 0 | 0
| Montážní materiál | 13 | kg | 0 | 0
| Závěsový materiál | 13 | kg | 0 | 0
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Evidenční kniha zařízení s chladivem | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 14 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 13 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
2.NP
2.1 | Venkovní jednotka VRF s vysokou účinností na nízkou spotřebou | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 7,8; chladící výkon28,0 kW
sezónní účinnost topení SCOP 4,92; topný výkon 28,0 kW
garantovaná operační teplota chlazení až do + 52°C (umístění na ploché střeše)
garantovaná operační teplota vytáěpní až do -25°C
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 81/82 dBA
rozměry: 1 793 × 1 208 × 770 mm, hmotnost 262 kg
napájení 3¬, 400 V, 50 Hz - jištění 20 A©
chladivo nehořlavé R410a
Standard: HITACHI RAS-10FSXNP2E
2.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 8 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 1,7 kW
hladina akustického tlaku maximálně 35 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.6FSRM
2.1b | Vnitřní jednotka nástěnná | 9 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 2,2 kW
hladina akustického tlaku maximálně 39 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.8FSRM
2.1c | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 3,8 kW
hladina akustického tlaku maximálně 39 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-1.0FSRM (1.3HP)
| Ovladač nástěnný v českém jazyce | 18 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Rozbočovač R410A do výkonu 28 kW | 17 | ks | 0 | 0
Standard: HITACHI E-102SN4
| Izolované potrubí chladiva pro VRF s max. dimezí 22,2 / 9,52 mm | 112 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410a | 11 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm
| Plastový krycí systém vč. tvarovek 120x75 mm Arti | 5 | bm | 0 | 0
| Montážní materiál | 18 | kg | 0 | 0
| Závěsový materiál | 18 | kg | 0 | 0
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Evidenční kniha zařízení s chladivem | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 19 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 18 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
3.NP
3.1 | Venkovní jednotka VRF s vysokou účinností na nízkou spotřebou | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 8,38; chladící výkon 22,4 kW
sezónní účinnost topení SCOP 5,19; topný výkon 22,4 kW
garantovaná operační teplota chlazení až do + 52°C (umístění na ploché střeše)
garantovaná operační teplota vytáěpní až do -25°C
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 76 / 77 dBA
rozměry: 1 793 × 1 208 × 770 mm, hmotnost 262 kg
napájení 3¬, 400 V, 50 Hz - jištění 20 A©
chladivo nehořlavé R410a
Standard: HITACHI RAS-8FSXNP2E
3.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 10 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 1,1 kW
hladina akustického tlaku maximálně 32 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 9 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.4FSRM
3.1b | Vnitřní jednotka nástěnná | 9 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 1,7 kW
hladina akustického tlaku maximálně 35 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 790 × 230 mm, hmotnost 10 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz
Standard: HITACHI RPK-0.6FSRM
| Ovladač nástěnný v českém jazyce | 19 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Rozbočovač R410A do výkonu 28 kW | 18 | ks | 0 | 0
Standard: HITACHI E-102SN4
| Izolované potrubí chladiva pro VRF s max. dimezí 19,05 / 9,52 mm | 126 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410a | 13 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm
| Montážní materiál | 19 | kg | 0 | 0
| Závěsový materiál | 19 | kg | 0 | 0
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Evidenční kniha zařízení s chladivem | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 20 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 19 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
Server 1.NP
4.1 | Venkovní jednotka pro technologické chlazení | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 6,77; chladící výkon 5,0 kW
citelný chladící výkon dostupný k pokrytí tepelé zátěže technologie 3,4 kW
garantovaná celoroční operační teplota chlazení -15 až + 52°C (umístění na ploché střeše)
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 65 dBA
rozměry: 629 × 898 × 300 mm, hmotnost 40 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz - jištění 16 A©
max deélka potrubí až 50 bm / převýšení do 30 m
chladivo R32
Standard: HITACHI RAS-2HVRC3
4.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 5,0 kW
hladina akustického tlaku maximálně 40 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 1 100 × 260 mm, hmotnost 15 kg
napájení z venkovní jednotky
Standard: HITACHI RPK-2.0FSRM
| Ovladač nástěnný | 1 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Čerpadlo kondenzátu Refco | 1 | ks | 0 | 0
| Izolované potrubí chladiva pro split s max. dimezí 12,7/6,35 mm | 50 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R32 | 1 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
| oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm |  |  |  | 0
| Plastový krycí systém vč. tvarovek 60x45 mm Arti | 8 | bm | 0 | 0
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 1 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
Server 2.NP
5.1 | Venkovní jednotka pro technologické chlazení | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 6,77; chladící výkon 5,0 kW
citelný chladící výkon dostupný k pokrytí tepelé zátěže technologie 3,4 kW
garantovaná celoroční operační teplota chlazení -15 až + 52°C (umístění na ploché střeše)
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 65 dBA
rozměry: 629 × 898 × 300 mm, hmotnost 40 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz - jištění 16 A©
max deélka potrubí až 50 bm / převýšení do 30 m
chladivo R32
5.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 5,0 kW
hladina akustického tlaku maximálně 40 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 1 100 × 260 mm, hmotnost 15 kg
napájení z venkovní jednotky
Standard: HITACHI RPK-2.0FSRM
| Ovladač nástěnný | 1 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Čerpadlo kondenzátu Refco | 1 | ks | 0 | 0
| Izolované potrubí chladiva pro split s max. dimezí 12,7/6,35 mm | 42 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R32 | 1 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm
| Plastový krycí systém vč. tvarovek 60x45 mm Arti | 5 | bm | 0 | 0
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 1 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
Server 3.NP
6.1 | Venkovní jednotka pro technologické chlazení | 1 | ks | 0 | 0
parametry dle Euroventu:
sezónní účinnost chlazení SEER 6,77; chladící výkon 5,0 kW
citelný chladící výkon dostupný k pokrytí tepelé zátěže technologie 3,4 kW
garantovaná celoroční operační teplota chlazení -15 až + 52°C (umístění na ploché střeše)
hladina akustického výkonu chlazení / topení - 65 dBA
rozměry: 629 × 898 × 300 mm, hmotnost 40 kg
napájení 1¬, 230 V, 50 Hz - jištění 16 A©
max deélka potrubí až 50 bm / převýšení do 30 m
chladivo R32
6.1a | Vnitřní jednotka nástěnná | 1 | ks | 0 | 0
celkový chladící výkon 5,0 kW
hladina akustického tlaku maximálně 40 dBA v 1 m od jednotky
rozměry: 300 × 1 100 × 260 mm, hmotnost 15 kg
napájení z venkovní jednotky
Standard: HITACHI RPK-2.0FSRM
| Ovladač nástěnný | 1 | ks | 0 | 0
plněbarevný displej s připojením NFC
rozměry 140x120 mm
Standard: HITACHI PC-ARFG2-E
| Čerpadlo kondenzátu Refco | 1 | ks | 0 | 0
| Izolované potrubí chladiva pro split s max. dimezí 12,7/6,35 mm | 35 | bm | 0 | 0
| Komunikační kabeláž stíněná | 1 | kpl | 0 | 0
| Doplnění chladiva R32 | 1 | kg | 0 | 0
| Ochrana potrubí proti UV záření a ptactvu | 1 | kpl | 0 | 0
oplechování, MARS žlaby, folie IdealSeal tl. min 0,19 mm
| Systémový rám pod jednotku pozink s roznášecími patkami 400x400 mm | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, dusík | 1 | kpl | 0 | 0
| Napojení přívodů elektro | 1 | ks | 0 | 0
| Napojení odvodů kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
| Vertikální doprava venkovních jednotek, jeřáb | 1 | kpl | 0 | 0
| Dopravné | 1 | kpl | 0 | 0
| Technické zabezpečení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
Centrální řízení pro 1024 jednotek se vzdáleným přístupem
7.1 | Centrální ovladač s dotykovým displejem | 1 | ks | 0 | 0
integrovaný převodník ModBus
rozpočítávání energie z podružných elektroměrů jednotlivým nájemcům
vzdálený přístup přes internetový prohlížeč pomocí vzdálené plochy
dotyková obrazovka s uhlopříčkou 10"
požadované funkce: teplotní limity konečných uživatelů, časové programy
impulsní vyptnutí, totální vypnutí s blokací, přepínání chlazení/topení
Standard: HITACHI CSNET MANAGER 2T10
| Procesní jednotka pro 64 jednotek | 2 | ks | 0 | 0
umístění na DIN lištu v elektro rozvaděči
Standard: HITACHI HC-A64NET
| Switch 10-portový 100Mb/s | 1 | ks | 0 | 0
průmyslová verze, umstění na DIN lištu v elektrorozvaděči
napájení DC 7 - 57 V
| Komunikační kabeláž stíněná, popř UTP | 1 | kpl | 0 | 0
| Naadresování venkovních avnitřních jednotek, elektroměrů, procesních jednotek | 65 | kpl | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0
| Naprogramování | 1 | kpl | 0 | 0
Odvod kondenzátu:
| Odvod kondenzátu vč. tvarovek HT DN 32 | 294 | bm | 0 | 0
| Zápachové uzávěrky | 3 | ks | 0 | 0
Stavební a výpomocné práce:
| Izolovaný prostup střechou 600x300x100 mm, izolace 50 mm | 1 | ks | 0 | 0
| Zhotovení a zapravení a zaizolování prostupu střešní konstrukcí | 1 | ks | 0 | 0
| Zhotovení a zapravení a zaizolování prostupu svislými konstrukcemi | 70 | ks | 0 | 0
| Jádrové vrtání diamantovou korunkou DN 80 mm do ŽB | 6 | kpl | 0 | 0
| Nový SDK rastrový podhled 600x600 mm | 210 | m2 | 0 | 0
| Nová SDK konstrukce - kufr (falešný průvlak) min. 150x500 mm vč. vymalování | 80 | bm | 0 | 0
| Vyřezaní a zapravení stávajících SDK konstrukcí vč. přemalování | 10 | m2 | 0 | 0
| Vytvoření a zapravení drážky pro kabeláž nást.ovladačů | 159 | bm | 0 | 0
vč.přemalování
| Zakrytí prostorů, podlah, nábytku apod. | 1 | kpl | 0 | 0
| Úklid hrubý | 1 | kpl | 0 | 0
| Požární ucpávka (Cu potrubí+kabeláž)oboustranná EI 60 DP1 | 3 | ks | 0 | 0
Inženýrská činnost
| zpracování statického propočtu oprávněnou osobou | 1 | kpl | 0 | 0
| zpracování požární zprávy | 1 | kpl | 0 | 0
| revize elektro | 1 | kpl | 0 | 0
| Předávací dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
| Ztížené pracovní podmínky | 1 | % | 0 | 0
| územní vlivy | 0.5 | % | 0 | 0
| provozní vlivy | 0.5 | % | 0 | 0
| Zařízení staveniště | 1 | % | 0 | 0
Ostatní
| Technické zabezpečení stavby | 1 | kpl | 0 | 0

## Elektro
| Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě |  |  |  |  | Datum | 02/2025
Poř. | Popis | MN | MJ | Cena dodávka | Dodávka celkem | Cena montáž | Montáž celkem
Elektro
| Doplnění rozvaděč RE, rozvaděč RE, rozvaděč RK |  |  |  | 0 |  | 0
| Elektro rozvody |  |  |  | 0 |  | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Cena CELKEM bez DPH |  |  | 0
Doplnění rozvaděč RE, rozvaděč RE, rozvaděč RK
| Chránič s jističem OLI-16B-1N-030A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 10 B/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 13 C/1 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 16 C/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 20 C/3 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 25 C/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič LTN 80 B/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava stávajícího stav. zařízení | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistka PN00 gG 125A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový spodek SPB00 do 160A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroměr 1f – SOCOMEC COUNTIS E 18 Modbus TCP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Siemens PAC 3200T Modbus TCP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| můstek N-15 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| můstek PE-15 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta propojovací S3L-1000-16 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PER 2V2/3f/80/EGD 3.1.3 vestavná (3D) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| skříň ARIA 86 s mont.deskou Fe | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač páčkový MSO-80-3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítek CC 85/27 K MC WS NE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítek CC 85/54 K MC WS NE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Lepený štítek - ESG 6/15 K | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vývodka MV 16 IP 68 | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vývodka MV 20 IP 68 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vývodka MV 25 IP 68 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vývodka MV 32 IP 68 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka ZSE-06 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta TS 35x7,5/1m | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| kanál rozvaděčový RK 25x40 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný materiál (% z ceny dodávky) | 5% | % |  | 0
| Krycí list k rozváděči | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Projekt.dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Celkem cena - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
Elektro rozvody
| CYA 6 zž | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x 1,5 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x 1,5 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x 2,5 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x 4 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x 6 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x 25 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta LHD 20x20 HF | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta LH 60x40 HF | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| KONCOVKA 100X250 NK 100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| OBLOUK 90° NO 90X100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PODPĚRA NA STĚNU 250 NPS 250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ŠROUB+MATICE+PODLOŽKA NSMP 10X40-ZNCR POKOVENO DVOJCHROMANEM | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| T-KUS NT 100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| VÍKO OBLOUKU 90° NVO 90X250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| VÍKO T-KUSU NVT 250-F PONOREM POZINOKOVÁNO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. NKZIN 100X250X0.80-F PONOREM POZINKOVÁNO | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU V 250-F PONOREM POZINKOVÁNO | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Thorn LED - BETA 3 3200-840 HF LRO Q600, 26W/3200 lm | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosná konstrukce do 10 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž rozváděče do 100 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Skříň do zdiva | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelu do 5x 4 | 110 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelu do 5x10 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelu do 5x25 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení vodičů do 6,0 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení vodičů do 16 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Upevňovací bod hmoždinkou | 600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Páska stahovací 280x5 | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Označení kabelu štítkem SFX 9/24 | 120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| tyč jímací JR 18/10mm 3000mm AlMgSi s rovným koncem | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| stojan SJV v nesestavitelné sestavě | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| spojovací tyč SST1 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| betonový podstavec PB20 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| svorka k jímací tyči SJ2 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| drat pr.8 AlMgSi (0,135kg/m) - uzemnění | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kapsy do zdi 300x600x900 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Rýha do zdi 3x7 cm cihl | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup ve zdivu tl. 500 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup ve zdivu tl. 150 mm | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže , likvidace odpadu | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| Roztřízení a odvoz odpadů | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavební práce | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0
| celková prohlídka elektrorozvodu nad 500tis. Kč | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolupráce s revizním technikem | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný materiál (% z ceny dodávky) | 5% | % |  | 0
| Celkem cena - Elektro rozvody |  |  |  | 0 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
| Zařízení staveniště | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Provozní vlivy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Dokumentace skut.provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Rozpočet | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| HZS - kompl. zkoušky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Plošina,lešení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| HZS - Výchozí revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| PPV | 3% | % |  |  |  | 0
| Doprava - přesuny | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Celkem cena - Elektro rozvody | [5 empty] | 0