AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VÝMĚNA VÝTAHU

MÍSTO : BUDOVA MZe ČR, VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1

POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO 2099 V K.Ú. NOVÉ MĚSTO

OBJEDNATEL : SZIF, VE SMEČKÁCH 33

110 00 PRAHA 1

### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

### ŘEŠENÍ STAVBY.

BENEŠOV, SRPEN 2022                            VYPRACOVAL : ING. BALATA VLADIMÍR

ČKAIT 0001900

Toto požárně bezpečnostní řešení obsahuje 5 stran včetně strany titulní a jednu stranu přílohy a je vypracováno   v šesti výtiscích, z nichž číslo 1 až 4 obdrží stavebník a čísla 5 a 6 jsou pro potřeby zpracovatele HZS.

DŮVOD VYPRACOVANÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.

Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku § 31 odst.1 písm.c) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a z požadavku vy-hlášky o dokumentaci staveb.

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zák. číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V závislosti na rozsahu a velikosti stavby je rozsah a obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen (§ 41 odst.4 vyhlášky o požární prevenci ).

SITUOVÁNÍ A POPIS STAVBY.

Objekt na pozemku parcelní číslo 2099 v katastrálním území Nové Město je přístupný z ulice Ve Smečkách i z Václavského náměstí. Vjezd do dvora objektu je pouze z Václavského náměstí. Objekt je situován v památkové rezervaci hlavního města Praha.

Celý objekt uzavřeného půdorysného tvaru celkových rozměrů 62,90 x 34,10 m s vnitř-ní dvorní částí s výškou objektu od úrovně I.NP do hřebene střechy 33,10 m je zděný z plných pálených cihel. Stropy podzemního podlaží jsou cihelné klenbové, stropy nadzemních podlaží jsou pak dřevěné. Zastřešení objektu tvoří dřevěné sedlové a pultové konstrukce s pálenou taš-kovou střešní krytinou.

Jedná se o nárožní administrativní objekt, který byl postaven v roce 1876, v roce 1921 byla provedena jeho nástavba. Objekt má jedno podzemní podlaží, mezanin (mezipatro) a sedm užitných nadzemních podlaží včetně využívaného podkroví.

Dnes je objekt ve vlastnictví MZe ČR, které kancelářské prostory využívá zejména pro vlastní potřeby a jen některé pronajímá. Ve II.NP až VII.NP (podkroví) jsou umístěny kance-láře, které jsou situovány po obou stranách středních chodeb. V I.NP jsou kancelářské prosto-ry pouze v části objektu, jinak jsou zde obchodní prostory. V PP objektu je situována jídelna s kuchyní, kongresové centrum a archiv a technické zázemí objektu. V části přízemí, které je přístupné z Václavského náměstí, jsou prostory využívány pro obchod.

Prostory objektu jsou vybaveny rozvody elektroinstalací, vodovodu a kanalizace s na-pojením na veřejné rozvody n.n., vody a kanalizace. Některé prostory jsou nuceně větrány vzduchotechnickým zařízením. Prostory jsou vytápěny teplovodními otopnými tělesy napoje-nými na stávající teplovodní rozvod v objektu. Zdrojem tepla v objektu je plynová kotelna. Ob-jekt je vybaven systémem EPS.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

Jedná se o stávající výtahovou šachtu osobonákladního výtahu vedoucí přes tři podlaží z PP přes I.NP do mezaninu v úrovni II.NP.

Stávající výtahová šachta má nepravidelný obdélníkový tvar celkových půdorysných rozměrů (852-864) x (1730-1840) mm a celkové výšky cca 12,90 m od úrovně podlahy pro-hlubně ke stropu výtahové šachty. Výtahová šachta je zděná s omítkami.

Přístup k prohlubni výtahu je poklopem v podlaze PP umožňujícím po kovovém žebří-ku vstup do propojovací chodby výšky 1,60 m, která vede ke stávajícímu otvoru 1,10 x 1,30 m ve stěně šachty a zajišťuje přístup k prohlubni výtahu.

V každém podlaží jsou ve zděné konstrukci šachty osazeny ocelové šachtové dveře ve-likosti 1,10 x 2,00 m v rámci zděného ostění šachty.

Cílem stavebníka je výměna stávajícího výtahu za nový a s tím spojené stavební úpravy stávající výtahové šachty.

VÝTAH.

Ve výtahové šachtě bude odstraněna nesoudržná omítka stěn a stropu a odstraněna po-dlaha šachty v tloušťce cca 250 mm. Stávající nevyhovující plošinový výtah bude demontován  včetně ocelových šachtových dveří.

V rámci stavebních prací bude provedena nová betonová podlaha šachty a opravy omí-tek stěn a stropu šachty. V každé nástupní stanici bude pro osazení šachtových dveří upraveno ostění. Nový výtah bude připojen z rozvaděče výtahu na stávající rozvody elektroinstalací.

Nový výtah pro celkem 3 stanice je navržen hydraulický osobonákladní typu ONHP 160 s nosností 160 kg a výškou zdvihu 7,90 m. Dráha klece bude omezena nárazníkem umístěným na ocelovém podstavci ukotveném na dně šachty. Pro přístup do prohlubně bude sloužit sklop-ný žebřík. V prohlubni bude instalována zásuvka 230 V pro připojení ručního elektrického ná-řadí. V šachtě bude instalováno elektrické osvětlení. Do čelní stěny zděné šachty budou ukot-veny nové šachetní dveře. Ve zděné šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem plošiny.

Klec bude průchozí, ocelová, vybavená fotozávorami. Osvětlení klece zajišťují elektric-ká stropní osvětlovací tělesa. Klec je vybavena rozvodem elektroinstalace, ovladači revizní jíz-dy, dvoupolohovým ovladačem STOP a zásuvkou na 230 V.

KATEGORIZACE.

Podle vyhlášky č.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb je z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba administrativní budovy zařazena pro požární výšku objektu h = 27,40 m se zastavěnou plochou 1513 m2 a druhou třídou využití (stavba nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost)

v souladu s § 8 do kategorie II.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI.

Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posuzován podle ČSN 73 0834 (změny staveb z března 2011) ve vazbě na ČSN 73 0802 ed.2 (nevýrobní objekty z října 2020) a navazujících norem požární bezpečnosti a včetně všech změn a doplňků a v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky číslo 268/2011 Sb. a dalších příslušných ČSN.

Objekt je posuzován v souladu s ČSN 73 0802 čl.7.2.8.b) jako stavební objekt se smíše-ným konstrukčním systémem. V souladu s ČSN 73 0802 čl.7.2.12 se při posuzování konstrukč-ních systémů nebere zřetel na konstrukce druhu DP3 v posledním užitném nadzemním podla-ží, jedná-li se o objekt s více než jedním užitným nadzemním podlažím, který má ostatní nižší podlaží z nehořlavého nebo smíšeného konstrukčního systému.

V souladu s ČSN 73 0834 čl.5.1.2 není nutno při zatřídění konstrukčního systému při-hlížet ke stavebním konstrukcím nad požárním stropem posuzovaného požárního úseku, pokud posuzovaný požární úsek má alespoň takový konstrukční systém jako celá část objektu pod tímto úsekem. Konstrukční systém podzemního podlaží je nehořlavý.

Požární výška celého objektu stanovená od podlahy prvního nadzemního podlaží k po-dlaze posledního užitného nadzemního podlaží v podkroví objektu, je 27,40 m (> 22,5 m a < 30 m).

V souladu s ČSN 73 0834 čl.3.3 nedochází u změn staveb skupiny I k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení bu-

dov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu.

Navržená změna stavby je posuzována podle ČSN 73 0834 čl.3.3 a čl.3.1 jako změ-na stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky po-dle kapitoly 4.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZMĚNY STAVBY SKUPINY I.

-  Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničují-cích únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Uvedené konstrukce nejsou změnou stavby dotčeny.

-  Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných sta-vebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen  na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (pod-hledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Uvedené konstrukce nejsou změnou stavby dotčeny.

-  Šířky ani výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách a střeše se nemění.

-  Prostupy elektrických kabelů stropními a stěnovými konstrukcemi budou provedeny podle požadavků ČSN 73 0810 čl.6.2. Jinak nejsou prostupy stěnami ani stropy navrhovány.

-  Nové vzduchotechnické zařízení není navrhováno.

-  V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy.

-  V souladu s ČSN 73 0802 čl.8.10.2.b) je výtahová šachta osobonákladního výtahu posuzo-vána jako samostatný požární úsek ve III. stupni požární bezpečnosti.

V souladu s ČSN 73 0802 čl.8.10.1 musí výtahová šachta procházející více požárními úseky tvořit samostatný požární úsek a otvory v konstrukcích ohraničujících výtahovou šachtu musí být požárně uzavíratelné s požární odolností 30 minut podle pozn.2 k čl.8.7.1 a typu EW podle ČSN 73 0810 čl.6.1.2. V souladu s ČSN 73 0802 tab.12 pol.10 pak musí šachtové dveře tvořit požární uzávěr EW 30´DP1.

V souladu s ČSN 73 0802 čl.8.11.1 se za strojovnu výtahu nepovažuje zařízení na hydraulický pohon. V hydraulickém systému je podle podkladů dodavatele výtahu nejvýše 40 litrů hydraulického oleje. Hydraulický olej s bodem vzplanutí > 100°C je hořlavou kapalinou IV. třídy nebezpečnosti.

V souladu s ČSN 65 0201 čl.1.1.a) se na hořlavé kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti, které jsou v uzavřených systémech jednotlivých pracovních strojů technologického, popř. ne-technologického, zařízení a jsou používány pro hydraulické pohony nebere zřetel, pokud obsah těchto kapalin nepřesahuje 50 litrů.

Podlahový poklop pro přístup k hydraulickému systému je navržen ocelový protipožár-ní typu EW 30´DP1, uzamykatelný s panty a posilovači typu Promat LBC (k.l. 480.51) tak, aby ho dokázal ovládat jediný servisní pracovník bez použití zdvihacího zařízení.

-  V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umož-ňující protipožární zásah. Hadicové systémy nejsou nově navrhovány. Jako vnější zdroj požár-ní vody jsou uvažovány stávající podzemní požární hydranty na veřejné vodovodní síti. Do chodby před výtahovou šachtou v PP bude umístěn zavěšením na věšák na přístupném a dobře viditelném místě jeden přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasicí schopností 27A, 144B. Hasicí schopnost je vyznačena na štítku každého přenosného hasicího přístroje. Požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům stanoví příl. č.6 vyhlášky č.23/2008 Sb.

- Objekt je vybaven systémem elektrické požární signalizace s ústřednou umístěnou v samo-statném prostoru II.NP a signalizačním panelem v prostoru stálé služby (ostrahy objektu) ve vstupní části I.NP objektu. Systém elektrické požární signalizace je navrženo prodloužit i do výtahové šachty. Systém EPS v objektu zajišťuje jeho správce a dodavatel Alkom Security a.s. Nastavení časů T1 a T2 bude zachováno.

- V rámci stavebních úprav budou doplněny výstražné, bezpečnostní a informativní značky:

- umístění přenosných hasicích přístrojů ....	Hasicí přístroj

- před podlahovým vstupem do strojovny ..	Nepovolaným vstup zakázán

Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm

- dveře elektrických rozvaděčů ...................	Pozor, elektrické zařízení

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- únikové cesty ............................................. Směry úniku, únikové východy

Přesné umístění značek a jejich případné další doplnění bude provedeno ve spolupráci s technikem PO provozu.

Provozní řád a základní požární dokumentace objektu bude upravena i pro posuzovaný výtah.

DOLOŽENÍ O AUTORIZACI.

#### Toto požárně bezpečnostní řešení jsem vypracoval jako autorizovaná osoba v oboru  požární bezpečnost staveb a pozemní stavby,vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0001900.Osvědčení o autorizaci číslo 6935 vydané Českou komorou autorizova-ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uděleno ke dni 10.5.1994.

V Benešově 23.08.2022	                              Ing. Vladimír Balata