- T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Akce	Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě

### Část 	Elektroinstalace a Hromosvod

Stavba	Krnovská 2861/69, 74601 Opava - Předměstí

### Investor	Státní zemědělský intervenční fond

### Stupeň projektu	Dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY

### Datum	II / 2025

### Vypracoval	Gerhard Tvrdý

- Úvod a výchozí podklady

Pro zlepšení pracovního prostředí v budově MZe v Opavě je řešeno v souladu s požadavky investora. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů. Větrání prostorů je stávající otvíravými okny.

Pokud je v textové nebo výkresové části projektu uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Vyjmenovaný výrobek je určením standardu a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a návrh dimenzí, množství doplňovaného chladiva, koncentrace dle MaR apod. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dle certifikace Eurovent Certita Certification, které předloží investorovi. Zároveň si vypracuje výrobní dokumentaci na daný systém chlazení vč. posouzení dle  ČSN EN 378 (posouzení na koncentrace chladiva). U vizuálně exponovaných výrobků je dodavatel povinen dodržet také vzhled, a veškeré tyto prvky před objednáním nechat odsouhlasit se zástupcem investora

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- konzultace se zpracovateli ostatních profesí

- konzultace se zástupci investora

- osobní prohlídka místa stavby

- Při řešení kromě závěrů z výše uvedených podkladů bylo vycházeno ze závazných podmínek následujících platných českých norem, směrnic a následujících předpisů:

- - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- - ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

- - ČSN  12 7010   Navrhování  větracích  a  klimatizačních  zařízení

- - ČSN  73 0872   Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru  vzduchotechnickým zařízením

- - ČSN 730802 ed. 2 (9/2023). Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

- - ČSN  73 0548   Výpočet  tepelné  zátěže  klimatizovaných  prostorů

  - Vstupní údaje

Za výpočtové hodnoty lze pokládat následující údaje vycházející ze základních meteorologických údajů:

Teploty a hydrometrie venkovního vzduchu:

| Parametry | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | -15 °C | +35 °C |
| Teplota vlhkého teploměru | -16 °C | +24 °C |
| Entalpie vzduchu | -16,2 kJ/kg | +67 kJ/kg |
| Relativní vlhkost vzduchu | 99 % | 35 % |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,8 g/kg | 12,5 g/kg |

- Dimenzování větrání:

Větrání dotčených prostor není předmětem projektové dokumentace profese Ochlazování staveb.

Větrání kanceláří a ostatních prostor je přirozeně otevíravými okny.

- Dimenzování zařízení z hlediska minimálního hluku:

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem klimatizace, jsou přijata taková opatření, včetně použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk.

Současný stav

V současné době nejsou prostory budovy MZe v Opavě klimatizovány.

## Zařízení č. 1 – 3  Chlazení kancelářských prostor v 1.NP, 2.NP a 3. NP

Při zpracování dokumentace byl brán zřetel především vysokou účinnost navržených systémů a tudíž na nízkou spotřebu elektrické energie Dotčené prostory v 1. až 3. NP budou klimatizovány energeticky úsporným klimatizačním systémem VRF se zvýšenou účinností. V projektu je konkrétní výrobce VRF systémů – HITACHI air365 Pro, který je pro případnou záměnu standardem a to ve všech požadovaných funkcích, technických parametrech a energetických účinnostech, které vyplývají ze zadání investora pokud investor neurčí jinak

Popis použitého systému

Chlazení prostorů budovy MZe je řešeno systémy s proměnlivým tokem chladiva – obecné označení VRF. Jedná se o systém klimatizace, který umožňuje napojení v použitých velikostech 26, resp. 32 vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou pouze dvoutrubkovým vedením potrubí chladiva, což minimalizuje nároky na instalační prostor, stavební prostupy, délku rozvodů chladiva i vlastní montáž zařízení.

Systém je standardně dodáván pouze v provedení „tepelné čerpadlo“ a používané chladivo je nehořlavé třídy A1 - R410A. Primárně bude systém sloužit ke chlazení vybraných prostor.

Kompletní řízení systému zajišťuje mikroprocesorová regulace. Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení požadovaných parametrů tepelné pohody pro jednotlivé obsluhované prostory, což umožňuje proměnný průtok chladiva a proměnná teplota chladiva v systému, který zabezpečuje pokročilá invertorová technologie. Aplikace této jedinečné technologie přináší zvýšený chladící výkon kombinovaný s společně s větší plochou venkovních výměníků nižší spotřebou el. energie a minimálními hladinami provozního hluku. V praxi to znamená, že elektrický příkon systému je přímo úměrný požadovanému okamžitému chladícímu výkonu. Požadovaný chladící výkon určují vnitřní klimatizační jednotky na základě porovnání aktuálních a žádaných teplot vzduchu v jednotlivých místnostech a podle toho je řízen průtok chladiva a tím i el. příkon venkovní jednotky.  V případě vzniku nepříjemného proudění chladného vzduchu do pobytové oblasti, lze nastavit maximální tepotu vyfukovaného vzduchu pro maximální komfort pracovníků.

Technické řešení

Celkový jmenovitý chladící výkon navržených systému je 22,4 + 28 kW + 22,4 kW, který je inverterovou regulací plynule měnitelný při certifikované sezónní účinosti SEER 8,38; 7,8; 8,38.

Prostory dotčených kanceláří bude chladit celkem 50 vnitřních klimatizačních jednotek v nástěnném provedení ve výkonech od 1,1 kW do 3,8 kW. Jednotky budou umístěny zpravidla nad dveřmi min. 100 mm pod stropem. Nástěnné jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadly kondenzátu.

Všechny vnitřní jednotky budou ovládány samostatnými individuálními nástěnnými, dotykovými, plně barevnými ovladači v českém jazyce, umístěnými zpravidla vedle ovládání světel. Nastavení referenčního řízení bude buď dle čidla v ovladači, popř. na maximální teplotu vyfukovaného vzduchu. Komunikační kabeláž bude vedena v drážce ve zdi, která bude po instalaci zapravená a přemalována.

Venkovní jednotky se zvýšenou účinností budou umístěny na střeše objektu na systémových pozinkovaných rámech s roznášecími plastovými deskami. V vzhledem k umístění na osluněné ploché střeše a situování v městské zástavbě jsou venkovní jednotky navrženy s operační teplotou chlazení až do +52°C.

Izolované Cu potrubí s komunikační kabeláží bude vedeno od venkovní jednotky tepelné izolovaným prostupem ve střeše do místností WC. V místnosti WC bude potrubí instalováno v plastových krycích systémech. Z místností WC bude chladivové potrubí rozvedeno páteřovým rozvodem k jednotlivým vnitřním jednotkám. Na chodbách v 1. NP a 2. NP bude instalován nový rastrový podhled. V 3. NP s nižší světlou výškou budou rozvody chladiva kryty SDK konstrukcí tzv. falešnými průvlaky.

Odvod kondenzátu viz 4.3. – odvod kondenzátu.

El.napájení jednotek bude realizováno samostatně jištěnými přívody el. energie (jistič s motorovou charakteristikou C nebo D) samostatně do venkovní a samostatně do vnitřních jednotek přes podružné elektroměry s ModBus protokolem pro rozpočítávání spotřeby jednotlivým nájemníkům. Dodávka profese elektro.

Stíněná komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřními jednotkami dodávka klimatizace.

Systémy budou připojeny na centrální řízení budovy – viz Zařízení č. 7

## Zařízení č. 4 – 6  Chlazení technologických prostor - serverů v 1.NP, 2.NP a 3. NP

Popis použitého systému

Pro chlazení místností serverů jsou navrženy 3 na sobě nezávislé split systémy určeny pro celoroční chlazení technologických místností s rozšířenou garantovanou operační teplotou od -15°C do +52°C a vzhledem ke vzdálenostem umožňující délku trasy až 50 m s co nejmenší ztrátou výkonu na délce potrubí.

Technické řešení

Jmenovitý chladící výkon navržených systému je 3x 5,0 kW, který je inverterovou regulací plynule měnitelný při certifikované sezónní účinnosti SEER 7,4.

Prostory technických místností budou chladit klimatizační jednotky v nástěnném provedení. Jednotky budou umístěny zpravidla na bočních zdech, mimo technologické vybavení serverů, min. 100 mm pod stropem. Nástěnné jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadly kondenzátu.

Všechny vnitřní jednotky budou ovládány samostatnými individuálními nástěnnými, dotykovými, plně barevnými ovladači v českém jazyce. Nastavení referenčního řízení bude buď dle čidla v ovladači, popř. na kombinaci čidel ovladač - jednotka. Komunikační kabeláž bude vedena v drážce ve zdi, která bude po instalaci zapravená a přemalována.

Venkovní jednotky budou umístěny na střeše objektu na systémových pozinkovaných rámech s roznášecími plastovými deskami. V vzhledem k umístění na osluněné ploché střeše a situování v městské zástavbě jsou venkovní jednotky navrženy s operační teplotou chlazení až do +52°C.

Izolované Cu potrubí s komunikační kabeláží bude vedeno od venkovní jednotky tepelné izolovaným prostupem ve střeše do místností WC. V místnosti WC bude potrubí instalováno v plastových krycích systémech. Z místností WC bude chladivové potrubí přivedeno k jednotlivým vnitřním jednotkám.

Odvod kondenzátu viz 4.3. – odvod kondenzátu.

El.napájení venkovních jednotek bude realizováno samostatně jištěnými přívody el. energie (jistič s motorovou charakteristikou C nebo D) přes podružné elektroměry s ModBus protokolem pro dálkové odečty spotřeby jednotlivým nájemníkům. Dodávka profese elektro.

Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřními jednotkami dodávka klimatizace.

Systémy budou připojeny na centrální řízení budovy – viz Zařízení č. 7

## Zařízení č. 7 – Centrální řízení, monitoring a rozpočítávání energie

Vzhledem k velkému počtu vnitřních jednotek a ke snížení energetických nákladů na provoz klimatizace, bude instalováno centrálního řízení se vzdáleným přístupem v českém jazyce.

Jedná je centrální řídící ovladač s dotykovým displejem s procesní jednotkou. Klimatizační systémy lze řídit přímo z dotykové obrazovky, nebo po připojení k internetu vzdáleně, pomocí vzdálené plochy webových prohlížečů či přes chytré telefony. V dalších etapách je možno napojit na centrální řízení budovy BMS přes integrovaný převodník do otevřeného protokolu ModBus. Centrální ovladač umožňuje i zasílání poruch a zvláštních stavů na předvolený email.

Centrálním řízením lze nejen řídit a kontrolovat jednotlivé vnitřní jednotky, či jejich skupiny, ale i omezovat či úplně blokovat jejich provoz, čímž lze uspořit nemalé provozní náklady. Omezení provozu bude spočívat např. v nastavení teplotních limitů, např. od 24°C, kdy koncovému uživateli bude zamezeno v nastavení příliš nízké (16°C v režimu chlazení), nebo naopak příliš vysoké teploty (30°C pro režim vytápění), čímž nebude docházet ke zbytečnému podchlazování či přetápění místností.

Druhým opatřením je omezení časovými režimy, kdy po ukončení pracovní doby např. v 17 hodin dojde k impulsnímu vypnutí klimatizace, přičemž v případě, že pracovník bude zůstávat na pracovišti, může si klimatizaci znovu zapnout. Ve večerních hodinách dojte poté k totálnímu vypnutí systémů a zablokování nástěnných ovladačů. Ty budou odblokovány např. až od 8 hodiny ranní, kdy si pracovník může klimatizaci opětovně zapnout.

Centrální ovladač je možno doplnit o vizualizaci jednotlivých podlaží, tzv. leyauty,

Vzhledem k většímu počtu nájemníků je v centrálním ovládání použita funkce rozpočítávání elektrické energie – kdy řízení rozpočítává naměřenou spotřebu elektrické energie celého VRF systému na skutečně spotřebovanou energii vnitřních jednotek. Centrální řízení má zakomponované i hlídaní překročení spotřeby 15 minutového maxima. K využití funkce rozpočítávání spotřeb enerie jednotlivým nájemcům je nutné přívody systému vybavit elektroměry s výstupním protokolem ModBus – dodávka elektro.

Do centrálního řízení lze zakomponovat i řízení, či ovládání externích zařízení či signálů, např. Total Stop pro signál z EPS budovy

- Materiál, nátěry, izolace, tlumení hluku, protipožární ochrana

  - Materiál

Potrubí chladiva je navrženo z leštěné mědi v požadované tvrdosti pro chladírenskou techniku.

  - Nátěry

V rámci tohoto projektu není uvažováno s žádnými nátěry. Konstrukce pod venkovní jednotku bude žárově zinkována

  - Izolace

Potrubí chladiva bude izolováno tepelnou izolací Kaiflex odpovídající tloušťky (min. 9 mm), popř. předizolovaným chladírenským potrubím.

  - Tlumení hluku

Zařízení jsou navržena dle nařízení č.148/2006 Sb. a vyhovují hodnotám pro venkovní a vnitřní prostor.

Venkovní jednotky

Hladina akustického výkonu při chlazení

Venkovní jednotka VRF			RAS-8FSXNP2E		76 dBA

Venkovní jednotka VRF			RAS-10FSXNP2E		81 dBA

Venkovní jednotka server			RAS-2HVRC3			65 dBA

Vnitřní jednotky

Hladina akustického tlaku při chlazení v 1 m od jednotky

Vnitřní jednotka nástěnná			RPK-0.4FSRM		29 / 30 / 31 / 32 dBA

Vnitřní jednotka nástěnná			RPK-0.6FSRM		29 / 31 / 32 / 35 dBA

Vnitřní jednotka nástěnná			RPK-0.8FSRM		30 / 32 / 35 / 39 dBA

Vnitřní jednotka nástěnná			RPK-1.0FSRM		30 / 32 / 35 / 39 dBA

Vnitřní jednotka nástěnná server		RPK-2.0FSRM		31 / 34 / 37 / 40 dBA

Měřeno v anechoických komorách

  - Protipožární ochrana

Veškeré kabelové rozvody a chladiva budou přes prostupy jednotlivými požárními úseky opatřeny protipožárními ucpávkami

- Požadavky na ostatní profese

  - Elektro

Pro klimatizaci bude provedena samostatná el. přípojka kabelem CYKY-J 5x25 uloženým v liště 60x40 s hlavním jističem před elektroměrem B 80A/3, 10kA. Měření el. energie se bude měřit 3fázovým přímým elektroměrem. Měření se umístí v samostatném rozvaděči vedle vstupu do budovy.

Kabelem CYKY-J 5x25mm + CYA 16mm zž se napojí rozvaděč klimatizace RK umístěný na střeše objektu. Z tohoto rozvaděče bude napojena a jištěna celá klimatizace objektu. Všechny kostry venkovních klimatizačních jednotek budou připojeny na svorku HOP v rozvaděči RK.

Elektroinstalace se provede kabely CYKY-J ve žlabu, kabelových lištách  ( v SDK zákrytech).

Vnitřní jednotky jsou napájeny „smyčkováním“ kabelem CYKY-J3x1.5. Pro  venkovní jednotky  budou

připraveny napájecí kabely s dostatečnou rezervou pro napojení.

Zajistit napojení VRF jednotek samostatně jištěnými přívody pro venkovní jednotky a dále pak samostatně pro vnitřní jednotky.

U serverů samostatně jištěné přívody pouze do venkovních jednotek.

Samostatné přívody pro centrální ovládání

Všechny systémy napojeny přes podružné elektroměry s výstupním protokolem ModBus TCP, napojeným do centrálního řízení CSNET MANAGER pro rozpočítávání a dálkové odečty spotřeby elektrické energie v jednotlivých místnostech

Venkovní jednotka       	2x RAS-8FSXNP2E	5,58 kW, 400 V, 50 Hz, 3f, max. dop. jištění 20 A (C)

2x kabel CYKY-J 5x4mm

Venkovní jednotka       	1x RAS-10FSXNP2E	7,62 kW, 400 V, 50 Hz, 3f, max. dop. jištění 25 A (C)

Kabel CYKY-J 5x6mm

Venkovní jednotka       	3x RAS-2HVRC3	1,19 kW, 230 V, 50 Hz, 1f, max. dop. jištění 16 A (C)

3x kabel CYKY-J 3x2,5mm

3x kabel CYKY-J 5x1,5mm propojení venkovních

a vnitřních jednotek

Vnitřní jednotky		50x RPK-*.*FSRM	<0,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1f, dop. jištění 13 A (C)-smyčky

Kabel CYKY-J 3x1,5mm

Centrální řízení     	CSNET MANAGER	  do 0,02 kW, 230 V, 50 Hz, 1f,

Kabel CYKY-J 3x1,5mm

  - Osvětlení chodeb 1.NP a 2.NP

Na chodbách v 1.NP a v 2.NP bude proveden nový kazetový strop. Stávající zářivková svítidle 2x36W se demontují a budou nahrazena svítidly Thorn LED - BETA 3  3200-840 HF LRO Q600,   26W/3200 lm.

Na chodbách v 3.NP budou stávající zářivková svítidla nahrazena výše uvedenými. Napájecí kabely i ovládání svítidel zůstává stávající.

  - Hromosvod

Na objektu je použita mřížová jímací soustava 15 x15m, se vzdálenosti svodů 15m – třída LPS III, provedená drátem FeZn 8mm, doplněná o 8ks jímacích tyčí 3m v jejichž ochranném pásmu jsou umístěné veškeré předměty na střeše.

Nově bude jímací soustava doplněná o 2ks jímacích tyčí 3m v jejichž ochranném pásmu se umístí celá nová klimatizace.

  - Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 ed2 a 33 2000-5-52 z1. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

  - Silový přívod – dostatečný příkon

Pro zajištění dostatečného příkonu  bude zřízeno nové odběrné místo s jističem 80A s přímým měřením s možností přidělení el.sazby pro tepelná čerpadla

  - Stavební úpravy

- veškeré stavební úpravy a přípomoce

- zhotovení, zapravení a zaizolování všech prostupů a drážek stavebními konstrukcemi pro veškeré potrubí chladiva, komunikační kabeláže

- zhotovení sádrokartonových kufrů, tzv. falešných průvlaků na chodbě v 3. NP pro zakrytí rozvodů chladiva, odvodu kondenzátu, silové a komunikační kabeláže

- zhotovení celoplošných sádrokartonových rastrových podhledů 600x600 mm tzv. termatex na chodbách v 1. NP a 2. NP pro zakrytí rozvodů chladiva, odvodu kondenzátu, silové a komunikační kabeláže

- zhotovení drážek a jejich zapravení a přemalování pro vedení komunikační kabeláže pro nástěnné ovladače s funkcí termostatu

- zhotovení prostupu střešní konstrukcí, osazení tepelně izolovaného prostupu střechou min. 200x100x600 mm vč. jeho důkladného hydrozaizolování

- protipožární ucpávky

  - ZTI

- Zabezpečit odvod kondenzátu od veškerých vnitřních klimatizačních jednotek. Pevné plastové HT potrubí o min. dimenzi 32 mm vést v min. spádu 1% a kotvit po max.1,5 m. Odvod kondenzátu bude zaústěn do přes zápachové uzávěrky do výlevek v jednotlivých podlažích. Jednotky v technických místnostech budou muset být pravděpodobně dovybaveny externími čerpadly kondenzátu a dostatečném výkonu.

  - MaR

Veškeré vnitřní jednotky budou ovládány individuálně pomocí nástěnných ovladačů. Všechny systému budou napojeny na centrální řízení a rozpočítávání energie – viz Zařízení č. 7

- Údržba zařízení

Dodavatel zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montér klimatizace zaučí obsluhu zařízení. Uživatel zařízení zajistí pravidelnou kontrolu, čištění a příp. výměnu filtrů a prohlídku jednotek odborným servisem dodavatele.

- Závěr

Veškerá navržené zařízení splňují nároky kladené na chlazení požadovaných prostorů. Celoročně zabezpečují v požadovaných prostorech optimální mikroklima a tepelnou pohodu při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu.