D.1.4.4.   	ZAŘÍZENÍ  SILNOPROUDÉ  ELEKTROTECHNIKY

Akce		:  Rehabilitace průjezdu

Místo stavby	:  Objekt Mze ČR, Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1

Investor		:  SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1

HIP		:  Ing. Blanka Příkopová

Vypracoval	:  Olga Sluníčková

Datum		:  prosinec  2019

__________________________________________________________________________________________

Obsah dokumentace :

--------------------------

D.1.4.4.a     Technická zpráva

D.1.4.4.b.    Výkresová část

1   Půdorys

- 1 -

D.1.4.4.a			TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.   Úvod :

--------

Projektová dokumentace řeší zařízení silnoproudé elektrotechniky rehabilitace průjezdu v objektu Mze ČR

- Ve Smečkách 33, Praha 1.

Podkladem pro vypracování dokumentace byly výkresy stavební části objektu, požadavky HIP, požadavky

projektantů ostatních profesí a požadavky investora.

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými ČSN.

2.  Technické údaje :

----------------------

Rozvodná soustava  :  AC 1NPE         střídavá       230 V       50Hz       TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

základní - izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - čl. 411.1 - příloha A

ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - čl. 411.3.2

s doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30 mA dle ČSN 33 2000-4-41

ed. 2 - čl. 411.3.3

Klasifikace vnějších vlivů je určena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

V technické dokumentaci se uvádějí pouze vlivy rozdílné od vlivů normálních v souladu s čl. 512.2

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

prostory uvnitř průjezdu objektu dotčené stavebními úpravami

- vnější vlivy : normální - prostor bezpečný

Předpokládaný navýšený instalovaný příkon el. zařízení v průjezdu objektu :  Pi = 1,26 kW

Předpokládaný navýšený soudobý příkon el. zařízení v průjezdu objektu:	   Pp = 1,26 kW

Bilance spotřeby navýšené el. energie v průjezdu objektu :

------------------------------------------------------------------------

osvětlení :					0,7 kW

el. otevírání vjezdových vrat : 2 x 0,28 W	0,56 kW

-----------

celkem :					1,26 kW

3.   El. připojení rozvodů v rehabilitovaném průjezdu objektu :

-----------------------------------------------------------------------------

Připojení el. rozvodů v průjezdu objektu se provede ze stávajícího rozváděče umístěného v tomto prů-

jezdu.

Ve stávajícím rozváděči se provedou úpravy pro nově připojené el. otevírání dvou pohonů vjezdových

vrat a nově navržené osvětlení průjezdu objektu.

Stávající rozváděč se doplní o dva proudové chrániče s jističi - LS-FI B 10/003 - 10 A, které budou jis-

tit el. pohony vjezdových vrat a osvětlení pomocí LED pásků instalovaných nově v průjezdu objektu.

- 2 -

4.   Zařízení silnoproudé elektrotechniky :

-------------------------------------------------

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude provedeno kabely CYKY uloženými pod omítkou.

Intenzita osvětlení je navržena dle příslušných ČSN EN 12464-1 a norem souvisejících.

Kategorie osvětlení  :

100 lx  - průjezd

Osvětlení průjezdu v objektu je navrženo novými nástěnnými svítidly osazenými LED zdroji a LED

pásky uchycenými po obvodech zdí - viz návrh architekta.

Svítidla se budou ovládat vypínačem a střídavými přepínači v těsném provedení pod omítku ve výši

1,2 m nad podlahou, případně dle požadavků investora.

Ve svítidlech musí být osazeny účinné a trvanlivé zdroje.

Svítidla a přístroje v případě osazení na hořlavý podklad je nutno podložit nehořlavou podložkou.

Přívod pro nově navržená nástěnná svítidla, která nahradí současná stávající nástěnná svítidla se pro-

vede kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 ze stávajícího rozváděče umístěného v průjezdu objektu.

Tato svítidla budou jištěna stávajícím 1. pól. jistčem B 10/1 - 10 A, který jistil stávající nástěnná sví-

tidla v průjezdu objektu.

Ze stávajícího rozváděče se nově připojí i osvětlení průjezdu LED pásky -24 V, které se připojí přes

převodová trafa dle přesných pokynů dodavatele a bude se jistit proudovým chráničem s jističem -

LS-FI B 10/003 - 10 A.

Proudovým chráničem s jističem - LS-FI B 10/003 - 10 A se rovněž budou jistit el. pohony vjezdo-

vých vrat. El. připojení se provede dle přesných pokynů spec. fy.

5.   Závěr :

--------

Veškeré rozvody se provedou v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Při montáži je nutné bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy - viz „Bezpečnost práce na

technických zařízeních při stavebních pracích“.

Veškeré použité přístroje a svítidla musí splňovat technické požadavky dle zákona 22/1997 Sb. ve

znění pozdějších předpisů ( dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ).

Všechna el. zařízení musí být zajištěna před úrazem el. proudem.

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace vč. projektové dokumentace pro provedení stavby,

či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky obsahující požadavky ne-

bo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,

které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavateli pro plně-

ní veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Před uvedením zařízení do trvalého provozu musí být provedena výchozí revize.

V Praze, prosinec  2019				               Vypracovala : Olga Sluníčková