- Zadávací dokumentace

na přemístění části klimatizačních jednotek

ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Vypracoval:

Únor 2024

ZADÁNÍ

Stávající klimatizační jednotky umístěné na dvorní fasádě objektu Ve Smečkách 33, Praha 1, byly instalovány vždy pouze podle potřeby jednotlivých uživatelů, bez vazby na celkový vzhled a uspořádání.

Na základě požadavku investora Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) byl zpracován návrh možného uspořádání a sjednocení vzhledu těchto klimatizačních jednotek umístěných na dvorní fasádě objektu.

Klimatizační jednotky byly v minulosti umísťovány na dvorní fasádě bez ohledu na celkový vzhled, především co se týká výškového uspořádání.

Některé klimatizační jednotky jsou umístěné nad dvojitou římsou v prvním nadzemním podlaží, což působí nevzhledně a rušivě. Na základě výše uvedeného byl zpracován návrh na jejich částečné přemístění.

Ze zpracovaného a odsouhlaseného návrhu vyplynula možnost jejich částečného přemístění tak, aby veškeré jednotky byly umístěné do výše prvního nadzemního podlaží, to je do výšky první oplechované římsy.  Na základě předloženho a schváleného návrhu byl zpracován návrh technického řešení.

NÁVRH ŘEŠENÍ:

Klimatizační jednotky umístěné nad římsou, které jsou označeny Klima 1 a Klima 2 budou přemístěny do prostoru nad Klima 3, respektive do volného prostoru mezi Klima 3 a Klima 4. Stávající lávka bude zrušena a vzniklé poruchy na fasádě po jejím odstrnění budou opraveny.

Klimatizační jednotka označená Klima 11, která je  umístěna nad střechou nákladního výtahu, bude přemístěna nad Klima 12 do volného prostoru a to na čelní zeď nákladního výtahu..

Současně s odborným přemístěním nevhodně umístěných jednotek budou přepojeny veškeré rozvody, které budou dle možnosti zasekány do fasády, případně vedeny v krytech barvy fasády.

Stavební zásahy budou nutné především pro přemístění rozvodů pro chladivo, odvodu kondenzátu a pro přemístění přívodních kabelů elektroinstalace v podstatě u všech klimatizačních jednotek.

Největší stavební zásah bude v prostoru nákladního výtahu, kde veškeré rozvody budou zasekány a prostupy dovnitř objektu budou řešeny jádrovými vrty o průměrui 200 mm nad vstupními dveřmi u zadního vchodu (vlevo od nákladního výtahu).

V prostoru vstupní chodby bude demontován sádrokartonový podhled. Po jeho odkrytí bude definitivně stanovena trasa pro nové vedení potrubí s možností využít větrací mřížky nebo vytvořit prostup pomocí jádrového vrtu.

Přemístění klimatizačních jednotek označených Klima 1 a Klima 2 do prostoru mezi Klima 3 a 4 a nad Klima 3 bude vyžadovat stavebně upravit veškeré trasy vedení přípojného potrubí u všech 4 klimatizačních jednotek. Přemístění mimo jiné bude vyžadovat vybudování stavebně upravených prostupů přes římsy pro rozvody od klimatizačních jednotek 1 a 2 tak, aby nedošlo k poškození profilace říms. Podobně musí být stavebně upravena trasa pro potrubí, pro chladivo a odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek 3 a 4. Veškeré rozvody budou zaskány do omítky fasády a následně bude fasáda uvedena do původního stavu. Před zahájením prací bude přemístněno osvětlení, které je upevněno na fasádě mezi klimatizačními jednotkami 3 a 4.

Stavebně technická úprava bude platit i u ostatních upravovaných rozvodů, především pak u klimatizačních jednotek 17 až 19.

Před zahájením přemisťování některých klimatizačních jednotek, ale i před zahájením stavebně technických úprav tras potrubí pro chladivo a odvodu kondenzátu u ostatních klimatizačních jednotek, je nutno projednat a odsouhlasit termíny a dobu jejich možného odpojení s uživateli těchto klimatizačních jednotek.

Současně bude u všech klimatizačních jednotek provedena technická úprava, která spočívá v úpravě místa, kde je vyfukován teplý vzduch.

Do prostoru výfuku teplého vzduchu při provozu z klimatizačních jednotek bude osazena příruba o průměru, který bude shodný s průměrem ventilátoru dané klimatizační jednotky. Šířka příruby bude 150 mm. Usměrněním vyfukovaného teplého vzduchu se zabrání zpětnému nasávání vyfukovaného teplého vzduchu klimatizačními jednotkami pří budoucím zakrytí klimatizačních jednotek odmontovatelnými hliníkovými lamelami. Touto úpravou se při pohledovém zakrytí zamezí snižování jejich účinnosti.

Kromě konstrukční úpravy odvodu teplého vzduchu u všech 20-ti klimatizačních jednotek bude nutno upravit i trasu potrubí pro chladivo a potrubí pro odvod kondenzátu.

Stávající řešení je u všech klimatizačních jednotek pohledově nevzhledné a proto budou veškeré trasy vedení potrubí upraveny tak, aby bylo možno potrubí zasekat do fasády nebo ve vyjímečných případech zakrýt krytem v barvě fasády.

Příloha: Návrh na přemístění klima jednotek

Výkaz výměr